PAGE  
2

Федеральное агенство по образованию
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет –УПИ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВОГО ТРЕХФАЗНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА
Методические указания к курсовому проектированию студентов 
специальностей 
654500 – «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» и   140610 – «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»
по дисциплине

«Электрические машины»
Екатеринбург               2007
Составители: С.Л.Назаров, В.С.Проскуряков, В.Н.Удинцев.

Научный редактор М.В.Юрченко

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА: методические указания к курсовому проектированию/ С.Л.Назаров, В.С.Проскуряков, В.Н.Удинцев.   Екатеринбург.   УГТУ-УПИ.     2007.

Методические указания содержат описание основных этапов проектирования трансформатора с учетом времени, выделяемого учебным планом специальности  140605 . Даны рекомендации по выполнению проектирования – выбору основных размеров масляного трехфазного двухобмоточного трансформатора. Приведены справочные данные по выполнению этого этапа.  Методические указания предназначены для курсового проектировния студентов третьего курса специальности 140605.

Рис. 23  .  Табл. 37  .

Подготовлено кафедрой  электротехники и электротехнологических систем УГТУ-УПИ.

 © Уральский      государственный 

                                                                                технический университет, 2007

1.  ВВЕДЕНИЕ

 В задачу проектирования трансформатора входит:  определение конструкции и размеров магнитопровода, выбор типа обмоток и размеров обмоточного провода,  выбор изоляции,  расчет параметров короткого замыкания и холостого хода,  расчет конструкции отводов трансформатора.  Кроме того,  необходима разработка системы охлаждения, приборов контроля режимов работы и защиты, а также других конструктивных элементов,  позволяющих объединить отдельные узлы в единое устройство.

При этом трансформатор должен удовлетворять заданным требованиям, параметрам и характеристикам,  должен иметь рациональные весо-габаритные показатели,  быть технологичным при изготовлении  и  соответствовать требованиям  стандартов на подобные устройства.

Проектирование трансформатора, как любого технического устройства, является оптимизационной задачей, поскольку требуемые технические характеристики могут быть реализованы  конструкциями существенно различающимися весом, размерами, стоимостью, надежностью и т.д.

Рассмотрим основные соотношения, лежащие в основе проектирования трансформатора. 

Мощность одной фазы трансформатора  

	
[image: image149.png]2
b 5 wm[ b q, Briw
, Br/or 2400
2 [\ & 00 25 LT 2400
2200 2300
2000 2 o0
2% 1800 150
1600 \\ \\ 1959
1400 20 1200
20 1200 1600
N\ i
8 16
1 600
12 12
) \\ . N
ENANSRS . NN
425 30 35 4,0A/MM2 15 20 25 3,0A/MM2



.
	(1.1)


Фазное напряжение приближенно можно получить из известной формулы [1]

	
[image: image2.wmf]с

ф

wfBП

E

U

44

.

4

=

»

.
	(1.2)


где 
[image: image3.wmf]f

- частота сети;

     
[image: image4.wmf]с

В

- индукция в стержне магнитопровода;

     Пс - сечение стержня;

      w - число витков в фазе.

Величину фазного тока выразим через плотность тока ( и сечение проводника Ппр
	
[image: image5.wmf]пр

ф

П

I

D

=

.
	(1.3)


Подстановка выражений для напряжения (1.2) и тока (1.3) в формулу (1.1) дает следующее соотношение для мощности 

	
[image: image6.wmf]пр

с

ф

wП

fBП

S

D

»

44

.

4

.
	(1.4)


Входящее в (1.4) произведение сечения проводника на число витков определим как сечение обмотки (меди)

	
[image: image7.wmf]пр

м

wП

П

=

.
	(1.5)


Для силовых трансформаторов частота сети задана, а значения  индукции и плотности тока лежат в очень   узких пределах. Таким образом мощность трансформатора пропорциональна сечению магнитопровода (стали) и сечению обмотки (меди)

	
[image: image8.wmf]м

с

ф

П

kП

S

»

.
	(1.6)


Следовательно, трансформатор требуемой мощности может быть выполнен при раз​личных соотношениях объемов (веса) стали и меди. Кроме того, даже при фиксированных значениях сечения меди, обмотки могут быть выполнены узкими и высокими, или наоборот, широкими и низкими. Очевидно, что изменение геометрических размеров обмотки приведет к изменению таких важных величин, как мощность и напряжение короткого замыкания. 

Как правило, при проектировании трансформатора необходимо определить наиболее рациональную конструкцию с точки зрения весо-габаритных и стоимостных показателей, что достигается рациональным выбором конструкции магнитопровода и обмоток, основных размеров трансформатора  и удельных нагрузок  активных материалов  -  индукции в магнитопроводе и плотности тока в обмотках. Такое проектирование является весьма сложной и трудоемкой задачей.

Существенное упрощение задачи проектирования возможно при наличии долгосрочного  опыта проектирования, создания и эксплуатации подобного рода устройств. На основе такого опыта создаются методики проектирования, в которых определены наиболее рациональные соотношения геометрических размеров, электромагнитных нагрузок в виде достаточно простых зависимостей. Понятно, что такие методики имеют ограниченное значение, поскольку существенное изменение конструкции (например, переход от плоской к пространственной конструкции магнитопровода), применение новых материалов (холоднокатанных, анизотропных сталей), изменение соотношения цен на  основные  материалы могут сильно изменить основные оптимальные соотношения  устройства. 

В нашей стране наиболее обоснованной считается  методика, предложенная П. М. Тихомировым [4]. В этой методике кри​терием экономичности является коэффициент (,  равный  отноше​нию средней длины витка двух обмоток трансформатора к их высоте, т. е.

	
[image: image9.wmf]l

d

12

p

b

=

.
	(1.7)


Эта величина может варьироваться в широких пределах н прак​тически изменяется в существующих сериях трансформаторов от 1,4 до 3,5. При этом меньшим значениям ( соответствуют транс​форматоры относительно узкие и высокие, большим — широкие в низкие. Меньшим значениям ( соответствуют меньший расход стали и больший расход меди. С увеличением (  вес стали увели​чивается, вес меди — уменьшается.

Следовательно, выбор того или иного ( будет существенно влиять не только на соотношение размеров трансформатора, но также и на соотношение весов активных и других материалов, т. е. в итоге — на стоимость трансформатора. 

2.  ЗАДАНИЕ

Целью данного учебного проекта является получение навыков наиболее простого вида инженерной деятельности - проектирования конкретного устройства с использованием типовой методики по известному техническому заданию. Объектом учебного проекта служит силовой трехфазный двухобмоточный трансформатор с плоской несимметричной магнитной системой и масляным охлаждением.

Пояснительная записка должна содержать:

1. определение основных электрических величин;
2. определение основных размеров и изоляционных промежутков;
3. выбор конструкции и расчет обмоток трансформатора;
4. расчет параметров короткого замыкания;
5. Расчет магнитопровода;
6. расчет параметров холостого хода;
7. расчет бака;
8. тепловой расчет.
9. конструирование и разработка технической  документации. (хотя этот этап выделен отдельно, конструкторская проработка выполняется одновременно с проектированием на каждом этапе). 

Графическая часть проекта - чертеж общего вида трансформатора.

Варианты технического задания приведены в табл. 2.2. Варианты 1-17 - трансформаторы с обмотками из медного провода, 18-34 - с обмотками из алюминиевого провода. Число ступеней регулирования и пределы регулирования для всех проектируемых трансформаторов одинаково: 4 ступени по 2.5%Uном .

Таблица 2.1.

Классификация силовых трансформаторов общего назначения по габаритам

	Номера

габаритов
	Мощность,

кВА
	Класс напряжения,

кВ

	I
	  До 100
	    До 35 (включительно)

	II
	  Свыше 100   до 1000
	    До 35 (включительно)

	III
	  Свыше 1000 до 6300
	    До 35 (включительно)

	IV
	  Свыше 6300 
	    До 35 (включительно)

	V
	                        до 32 000
	    До 110 (включительно)

	VI
	  Свыше 32 000 до 80 000
	    До 330 (включительно)

	VII
	  Свыше 80 000 до 200 000
	    До 330 (включительно)

	VIII
	  Свыше 200 000 
	    Выше 330


Примечание. В приведенном ниже формуляре расчета в расчетных формулах используются следующие единицы измерения:

полной мощности - кВА;

активной мощности - Вт;

тока - А;

напряжения - В;

линейных размеров - мм;

площадей (сечений) - мм2.

В тоже время, в техническом задании, в таблицах справочных данных возможны другие единицы измерения.

Таблица 2.2.

Таблица вариантов
	Вариант
	Тип

 трансформатора
	Ном. 

мощность
S, кВА
	Напряжение ВН,
кВ
	Напряжение НН,
кВ
	Схема и группа
соединений
	Напряжение
короткого замыкания

 uК, %
	Потери короткого замыкания РК, кВт
	Потери холостого хода
Р0, кВт
	Ток холостого хода
i0, %

	1/18
	ТМ-100/10
	100
	10
	0,4
	Y/Y0 – 0
	4,5
	1,97
	0,365
	2,6

	2/19
	ТМ-160/10
	160
	10,5
	0,4
	Y/Y0 - 0
	4,5
	2,65
	0,565
	2,4

	3/20
	ТМ-250/35
	250
	35
	6,3
	Y/( - 11
	6,5
	3,7
	1,0
	2,3

	4/21
	ТМ-400/10
	400
	10,5
	0,4
	Y/Y0 - 0
	4,5
	5,5
	1,05
	2,1

	5/22
	ТМ-400/10
	400
	10,5
	6,3
	Y/( - 11
	4,5
	5,5
	1,05
	2,1

	6/23
	ТМ-400/35
	400
	35
	0,4
	Y/Y0 - 0
	6,5
	5,5
	1,35
	2,1

	7/24
	ТМ-630/10
	630
	10,5
	6,3
	Y/( - 11
	5,5
	7,6
	1,56
	2,0

	8/25
	ТМ-630/10
	630
	10
	0,69
	Y/( - 11
	5,5
	7,6
	1,56
	2,0

	9/26
	ТМ-630/35
	630
	35
	6,3
	Y/Y0 - 0
	6,5
	7,6
	1,9
	2,0

	10/27
	ТМ-630/10
	630
	10
	0,4
	Y/Y0 - 0
	5,5
	7,6
	1,56
	2,0

	11/28
	ТМ-1000/35
	1000
	35
	10,5
	Y/( - 11
	6,5
	12,2
	2,75
	1,5

	12/29
	ТМ-1000/35
	1000
	35
	6,3
	Y/( - 11
	6,5
	12,2
	2,75
	1,5

	13/30
	ТМ-1000/10
	1000
	10,5
	0,4
	Y/Y0 - 0
	5,5
	12,2
	2,35
	1,4

	14/31
	ТМ-1600/10
	1600
	10
	0,4
	Y/( - 11
	5,5
	18,0
	3,3
	1,3

	15/32
	ТМ-1600/35
	1600
	35
	10,5
	Y/( - 11
	6,5
	18,0
	3,65
	1,4

	16/33
	ТМ-2500/10
	2500
	10
	6,3
	Y/( - 11
	5,5
	26,0
	4,6
	1,0


3. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Расчет электрических величин является первым этапом проектирования трансформатора. Результаты, полученные на этом этапе, определяют выбор основных размеров, электромагнитных нагрузок на последующих этапах. Ниже приводится перечень этих электрических величин и соотношения для их расчета.

3.1. Мощность на один стержень магнитопровода

	
[image: image10.wmf]ст

ст

m

S

S

=

,  кВА ,
	(3.1)


где  mст - число стержней магнитопровода.  Для рассматриваемых  трансформаторов   m=mст=3.

3.2. Номинальный (линейный) ток обмотки низкого напряжения (НН)

	
[image: image11.wmf]ном

ном

U

S

I

1

3

1

3

10

×

=

, А
	(3.2)


3.3. Номинальный (линейный) ток обмотки высокого напряжения (ВН)

	
[image: image12.wmf]ном

ном

U

S

I

2

3

2

3

10

×

=

, А
	(3.3)


3.4. Номинальные фазные токи

при соединении фаз обмотки в “звезду”

	
[image: image13.wmf]ном

фном

ном

фном

I

I

I

I

2

2

1

1

=

=


	(3.4)


при соединении фаз обмотки в “треугольник”

	
[image: image14.wmf]3

3

2

2

1

1

ном

фном

ном

фном

I

I

I

I

=

=


	(3.5)


3.5. Фазные напряжения

 при соединении фаз обмотки в “звезду”

	
[image: image15.wmf]3

3

2

2

1

1

ном

фном

ном

фном

U

U

U

U

=

=

, В
	(3.6)


 при соединении фаз обмотки в “треугольник”

	
[image: image16.wmf]ном

фном

ном

фном

U

U

U

U

2

2

1

1

=

=

, В
	(3.7)


3.6. Испытательные напряжения обмоток.

Испытательные напряжения  ( U1 ИСП , U2 ИСП )  выбираются в зависимости от номинального напряжения обмоток, которое определяет класс напряжения трансформатора.  Для выбора испытательного напряжения следует руководствоваться данными табл. 3.1.

Таблица.3.1

Испытательные напряжения промышленной частоты для масляных силовых  

трансформаторов

	Класс напряжения,     кВ
	 3                
	6
	 10
	 15
	 20
	 35
	 110
	 150
	 220
	 330
	 500

	Наибольшее рабочее напряжение,  кВ
	 3,6
	 7,2
	12,0
	 17,5
	 24,0
	 40,5
	 126
	 172
	 252
	 363
	 525

	Испытательное  напряжение, кВ
	  18
	 25
	35


	 45
	 55
	 85
	 200
	 230
	 325
	 460
	 680


3.7. Активная составляющая напряжения короткого замыкания

	
[image: image17.wmf]S

P

u

к

ка

10

%

=

, %
	(2.7)


3.8. Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания

	
[image: image18.wmf]2

%

2

%

%

ка

к

кр

u

u

u

-

=

, %
	(2.8)


4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ТРАНСФОРМАТОРА

К ним относятся:  диаметр окружности, описывающей сечение стержня магнитопровода  ( d) ,  осевой размер (высота) обмоток  ( l ),  средний диаметр витка двух обмоток  или диаметр осевого канала между обмотками  ( d12 ). Основные размеры трансформатора показаны на рис. 4.1.

Этот раздел пояснительной записки должен содержать:

- необходимые расчеты; 

- сводку основных размеров трансформатора (табл. 4.9);

- эскиз электромагнитного ядра трансформатора;



.

Рис.4.1. Основные размеры трансформатора

4.1. Изоляционные промежутки (рис.4.1) между обмотками и обмотками и магнитопроводом выбираются в соответствии с номинальной мощностью трансформатора и испытательными напряжениями по табл. 4.2, 4.3. Выбранные величины изоляционных промежутков необходимо свести в табл. 4.1.

Таблица.4.1

Значения изоляционных промежутков трансформатора

	Расстояние 

обмотки НН 

 от стержня

мм
	Расстояние 

между

 обмотками

 ВН и НН,

мм
	Расстояние 

между

обмотками 

ВН,

мм
	Расстояние 

обмотки ВН

 от ярма, 

мм
	Расстояние

 обмотки ВН

 от ярма, 

мм

	a01
	a12
	a22
	l01
	l02

	
	
	
	
	


Таблица.4.2

Минимально допустимые изоляционные расстояния  для обмоток НН

	Мощность

трансформатора

S ,  кВА
	Испытательное

напряжение 

U1 исп ,  кВ
	Расстояние от

 от стержня

a01 ,  мм
	Расстояние от

 от ярма, 

l01,  мм

	25  -  250
	5
	4
	15

	400  -  630
	5
	5
	**

	1000  -  2500
	5
	15
	**

	630  -  1600
	18,  25,  35
	15
	**

	2500  -  6300
	18,  25,  35
	17.5
	**

	630  и  более
	45
	20
	**

	630  и  более
	55
	23
	**

	Все мощности
	85
	30
	**


Примечание:  **  Принимается равным  l02   по табл. 4.3.

Таблица.4.3

Минимально  допустимые  изоляционные  расстояния   для  обмотки  ВН

	Мощность

трансформатора

S , кВА
	Испытательное

напряжение 

U2 исп ,  кВ
	Между

 обмотками

 ВН и НН,

a12 ,  мм
	Между

обмотками 

ВН,

a22 , мм
	Расстояние от

 от ярма, 

l02 ,  мм

	25  -  100
	18,  25,  35
	9
	8
	20

	160  -  630
	18,  25,  35
	9
	10
	30

	1000  -  6300
	18,  25,  35
	20
	18
	50

	630   и  более
	45
	20
	18
	50

	630   и  более
	55
	20
	20
	50

	160  -  630
	85
	27
	20
	75

	1000  -  6300
	85
	27
	30
	75

	10000  и  более
	85
	30
	30
	80


4.2. Предварительное значение приведенной ширины обмоток НН и ВН. Приведенная ширина обмоток НН и ВН 

	
[image: image19.wmf]3

2

1

a

a

+


	(4.1)


определяется по следующей формуле

	
[image: image20.wmf]4

2

1

3

ст

a

S

k

a

a

=

+

, мм
	(4.2)


где коэффициент ka находится из табл. 4.4, Sст (кВА).

Таблица.4.4

Значения коэффициента ka в формуле 4.2

	Мощность трансформатора Sном, кВА
	Медные обмотки
	Алюминиевые обмотки

	
	U2ном, кВ

	
	10 кВ
	35 кВ
	10 кВ
	35 кВ

	до 100
	8.0-6.0
	-
	10.0-7.5
	-

	160-630
	6.5-5.2
	6.5-5.8
	8.1-6.5
	8.1-7.3

	1000-6300
	5.1-4.3
	5.4-4.6
	6.4-5.4
	6.8-6.0

	10000-80000
	-
	4.8-4.6
	-
	6.0-5.8


4.3. Ширина приведенного канала рассеяния

	
[image: image21.wmf]3

2

1

12

a

a

a

a

р

+

+

=


	(4.3)


4.4.  Диаметр стержня магнитопровода d  определяется выражением, полученным в [4]:

	
[image: image22.wmf]4

2

%

1

.

0

160

р

кp

p

ст

B

fu

a

S

d

b

×

=

, мм
	(4.4)


Как видно из (4.4) для нахождения  диаметра стержня трансформатора необходимо предварительное определение двух величин :

- основного геометрического коэффициента 
- расчетной индукции стержня  Вр.

4.4.1. Значение параметра    

	
[image: image23.wmf]l

d

12

p

b

=

.
	(4.5)


влияет на массогабаритные и стоимостные показатели трансформатора.  При выборе его можно руководствоваться рекомендациями табл. 4.5.

Таблица.4.5

Рекомендуемые значения   для масляных трансформаторов

	Металл 

обмоток
	   при мощности  S , кВА

	
	25  -630
	1000  -  6300
	10000  -  80000

	Медь
	1,2  -  3,6
	1,5  -  3,6
	1,2  -  3,0

	Алюминий
	0,9  -  3,0
	1,2  -  3,0
	1,2  -  3,0


4.4.2. Предварительное значение расчетной индукции в стержне магнитопровода  

	
[image: image24.wmf]c

з

кр

p

B

k

k

B

=

,
	(4.6)


где Вс - индукция в стали магнитопровода;

      kЗ - коэффициент заполнения пакета активной сталью. 

      kкр - коэффициент заполнения круга ступенчатой фигурой.

Предварительные значения коэффициентов в (4.3) 

	
[image: image25.wmf]93

.

0

   

          

,

 

9

.

0

=

=

з

кр

k

k

.
	


Индукция в стали стержня магнитопровода определяется маркой электротехнической стали и мощностью трансформатора. В настоящее время для изготовления магнитопроводов трансформаторов применяется холоднокатанные анизотропные стали, для которых рекомендуемые уровни индукций приведены в табл. 4.6.

Таблица 4.6

Рекомендуемая  индукция в стержнях  силовых  масляных трансформаторов

	Марка

стали
	мощность трансформатора   S, кВА

	
	до16
	25-100
	160 и более

	3411,3412, 3413
	1.45-1.50
	1.50-1.55
	1.55-1.60

	3404, 3405, 3406, 3407, 3408
	1.50-1.55
	1.55-1.60
	1.55-1.65


4.5.  Нормализованный диаметр стержня магнитопровода.  определяется округлением рассчитанного по  ( 4.4 ) диаметра стержня магнитопровода до ближайшего значения по нормализованной шкале dН  ( табл. 4.7).  

Таблица.4.7

Нормализованный диаметр стержня (мм)

	 80
	  85
	 90
	 95
	100
	105
	110 
	115   
	120
	125 
	130
	140

	150 
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260

	270 
	280
	290
	300
	310
	320
	330
	340
	350
	360
	370
	380


При этом корректируется величина Измененное значение  

	
[image: image26.wmf]4

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

d

d

норм

предв

b

b

,
	(4.7)


4.6. Предварительное значение сечения стержня магнитопровода (мм2), определяемое диаметром (d, мм)

	
[image: image27.wmf]4

2

d

k

k

П

з

кр

с

p

=

, мм2
	(4.8)


4.7. Средний диаметр обмоток трансформатора

	
[image: image28.wmf]d

k

d

d

=

12

, мм
	(4.9)


где коэффициент  kd  можно принять на этом этапе  для медной обмотки - kd =1,39  ,  для алюминиевой обмотки kd =1,47 . 

4.8. Высота обмоток трансформатора 

	
[image: image29.wmf]b

p

12

d

l

=

, мм
	(4.10)


4.9. Предварительное значение средней плотности тока обмоток  (ср  (А/мм2) 

для медной обмотки

	
[image: image30.wmf]12

46

.

7

Sd

u

P

k

в

к

д

ср

×

=

D

, А/мм2
	(4.11)


для алюминиевой обмотки

	
[image: image31.wmf]12

63

.

4

Sd

u

P

k

в

к

д

ср

×

=

D

, А/мм2
	(4.12)


Здесь   Pк (Вт) и S (кВА) - мощность короткого замыкания и полная мощность трансформатора, заданные в техническом задании;

                    d12 – средний диаметр обмоток (мм), определяемый на этапе расчета главных размеров;

                    kд   - коэффициент, учитывающий наличие добавочных потерь и приближенно определяемый полной мощностью трансформатора по табл. 4.8;

                     uв  -  ЭДС одного витка обмоток (В), определяемая соотношением

	
[image: image32.wmf]с

с

в

П

fB

,

u

6

10

44

4

-

×

=

 , В,
	(4.13)


где  Bc  - индукция в стержне магнитопровода (Тл), определяемая маркой стали  при

                расчете главных размеров;

       Пс – сечение стержня магнитопровода (мм2).

Таблица. 4.8

Коэффициент kд учета добавочных потерь в формуле  (3.11) и (3.12) 

	Мощность трансформатора, S, кВА
	До 35
	35 - 110
	110 - 2000
	2000-5000
	5000-20000

	kд
	0,99
	0,99-0,97
	0,95-0,90
	0,90-0,89
	0,88-0,75


Полученное по (4.11, 4.12) значение плотности тока должно укладываться следующие пределы: 

 - для медной обмотки  -1.8-4.5 А/мм2;

 - для алюминиевой обмотки -1.2-2.5 А/мм2.

4.10. Сечение витка обмотки предварительно может быть определено следующим образом:

первичной (НН)

	
[image: image33.wmf]ср

ф

I

П

D

=

1

1

 , мм2
	(4.14)


вторичной (ВН)

	
[image: image34.wmf]ср

ф

I

П

D

=

2

2

 , мм2
	(4.15)


где    Iф  - ток фазы обмотки , А,

          (ср – средняя плотность тока обмоток (А/мм2). 

Таблица.4.9

Сводная таблица
	Расстояние обмотки НН  от стержня 
	a01
	мм
	

	Расстояние между обмотками ВН и НН
	a12
	мм
	

	Расстояние между обмотками ВН
	a22
	мм
	

	Расстояние обмок от ярма
	l0
	мм
	

	Высота обмоток
	l
	мм
	

	Средний диаметр обмоток
	d12
	мм
	

	Средняя плотность тока в обмотках 
	(ср
	А/мм2
	

	Сечение витка первичной обмотки НН 
	П1
	мм2
	

	Сечение витка вторичной  обмотки ВН
	П2
	мм2
	

	ЭДС витка
	uв
	В
	

	Диаметр стержня магнитопровода
	d
	мм
	

	Сечение стержня магнитопровода
	Пс
	мм2
	

	Индукция в стали
	Вс
	Тл
	


5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА

Проектирование обмоток трансформатора выполняется после выбора главных размеров трансформатора. Задачи, решаемые на этом этапе:
1. Выбор типа обмоток и схемы регулирования напряжения.

2. Расчет и выбор обмоточного провода и определение размеров обмоток.

Этот раздел пояснительной записки должен содержать:

- необходимые расчеты; 

- сводку основных данных выбранных обмоток (табл. 5.4);

- эскиз обмоток;

- схему регулирования напряжения.

5.1. Краткие сведения об обмотках трансформаторов

Конструкции обмоток трансформаторов могут существенно различаться в зависимости от мощности и напряжения. Опреде​ляющими конструктивное исполнение обмотки являются число витков, сечение витка и класс напряжения.

Классом напряжения обмотки трансформатора называют ее длительно допустимое рабочее напряжение. Класс совпадает с номинальным напряжением электрической сети, в которую обмот​ка включается. Каждому классу напряжения соответствуют опре​деленные испытательные переменные напряжения при промыш​ленной частоте и импульсные. Классом напряжения трансформа​тора считают класс напряжения обмотки ВН. 

По расположению на стержне обмотки подразделяют на кон​центрические (рис. 5.1, а) и чередующиеся (рис. 5.1, б). При использовании концентрических обмоток в силовых трансформаторах обмотка НН располагается внутри, а ВН - снаружи.  

Основным элементом каждой обмотки является виток, кото​рый состоит из одного или нескольких параллельных проводни​ков. Совокупность витков, соединенных последовательно, образует катушку. Обмотка может состоять из одной или нескольких кату​шек. Витки, вплотную намотанные на цилиндрической поверхно​сти, образуют слой.

 Катушки называют    «правыми», если обход вдоль витков совершается по часовой стрелке, и «левыми», если обход идет против часовой стрелки (по аналогии с обозначением резьбы вин​та) (рис. 4.2). От направления на​мотки  витков зави​сит направле​ние ЭДС, индуцированной в катушке, и направление магнитных силовых линий. По соображениям удобства   изготовления большинство обмоток трансформаторов выпол​няют с левой намоткой.

	[image: image35.png]5| dEH

EH]
|
EH]

HEEH





	[image: image36.png]edan . Moalas





	Рис.5.1. Концентрические и чередующиеся обмотки
	Рис. 5.2. Направления намотки катушек 


Силовые трансформаторы должны позволять регулировать напряжение на нагрузке в небольших пределах. Такое регулирование напряжения осуществляется изменением коэффициента трансформации. С этой целью одна из обмоток (обмотка ВН) должна иметь несколько отпаек. В силовых трансформаторах предусматривается  два вида регулирования напряжений сило​вого трансформатора:

 - регулирование напряжения путем переключения ответвлений обмотки без возбуж​дения (ПБВ) после отключения всех обмоток транс​форматора от сети;

 - регулирование напряжения под нагрузкой (РПН), без отключения обмоток трансформатора от сети. 

В масляных трансформаторах мощностью от 25 до 200000 кВА с ПБВ стандартами ГОСТ 12022-66; 11920-73 и 12965-74 предусмотрено выполнение на обмот​ках ВН четырех ответвлений на +5; +2,5; -2,5 и -5% от номинального напряжения помимо основного зажима с номинальным напряжением.

5.2. Выбор типа обмоток

Проектирование обмоток трансформатора осуществляется с учетом производственных и эксплуатационных требований, предъявляемых к ним.

Производственные требования сводятся к оптимизации затрат материалов и труда на производство трансформатора. Это обеспечивается выбором рационального типа обмотки, материала обмоточного провода, компактным размещением и распределением витков и катушек чтобы ограничить расход обмоточного провода и обеспечить наилучшее заполнение окна магнитопровода.

К эксплуатационным требованиям относятся механическая прочность при воздействии сил короткого замыкания и ограниченный нагрев обмоток в номинальном режиме работы.

Механическая прочность обеспечивается рациональным расположением витков и катушек так, чтобы ограничить возникающие электромагнитные усилия.

Для достижения необходимой нагревостойкости следует обеспечить эффективную теплоотдачу от обмотки в охлаждающую среду путем создания развитой охлаждающей поверхности и выбором рациональной плотности тока. Требование эффективной теплоотдачи ограничивает радиальный размер обмотки между двумя охлаждающими поверхностями. 

Основные параметры для выбора типа обмоток следующие:

1. Мощность трансформатора (S, кВА).

2. Ток фазы обмотки (Iф, А).

3. Номинальное напряжение (Uном , кВ) .

4. Сечение витка обмотки (П, мм2 ).

5. Схема регулирования напряжения (для обмоток ВН).

Первые четыре параметра определены техническим заданием, либо предыдущим этапом проектирования (выбор главных размеров). 

На выбор схемы регулировочных ответвлений влияет ряд факторов:

- схема соединения обмоток;

- тип обмотки;

- механическая прочность при коротких замыканиях;

- напряжение между частями обмотки.

На рис. 5.3 показаны наиболее употребительные схемы выполнения регулировочных ответвлений в об​мотках ВН  трансформаторов и стандартные обо​значения начал, концов и ответвлений обмоток ВН. 

	[image: image37.png]R
ERERER R
M
<
BN

7Rl R
e | e

an
BORHRER

li=all

wemar | weasl peandn

-

?





	Рис. 5.3. Различные схемы выполнения ответвлений в обмотке ВН при регулировании  напряжения без возбуждения ПБВ.


При соединении обмоток в звезду наиболее целесообразны схемы рис. 5.3, а, б, в, поскольку допускают применение наиболее простого и дешевого переключателя - одного на три фазы трансформатора. В этих схемах рабочее напряжение между отдельными частями переключателя не превышает 10% линейного напряжения трансформатора. Схема по рис. 5.3, г требует или трех отдельных переключателей для каждой фазы или одного трехфазного переключателя.  В последнем рабочее напряжение между отдельными его частями может достигать 50% номинального напряжения обмотки, однако и такие пе​реключатели находят широкое применение.

При соединении обмоток треугольником наиболее целесообразна схема по рис. 5.3, г. В схемах регулирования, по рис. 4.3, а, б регулировоч​ные витки каждой фазной обмотки присоединяются к линейному зажиму соседней фазы и рабочее напряже​ние между контактами различных фаз на переключа​теле достигает 100% номинального напряжения обмот​ки. Схема по рис. 5.3, в при соединении обмотки в треугольник не применяется.

Схемы регулирования по рис. 5.3, а, б могут быть реализованы в цилиндрических обмотках, а по рис. 5.3, в, г - в катушечных. Особенностью схемы по рис. 5.3,  в является то, одна половина обмотки мотается правой, а другая левой намоткой. 

Для снижения механических усилий, действующих на обмотку при коротком замыкании, рекомендуется раз​мещать симметрично относительно середины высоты обмотки, например по схемам рис. 5.3, б, в, г. Схема по рис. 5.3 а для регулирования напряжения при многослойной цилиндрической обмотке применяет​ся в трансформаторах мощностью до 160 кВА.

При регулировании напряжения  по схемам на рис. 5.3, в и г в месте разрыва обмотки в середине ее  высоты образуется изоляционный промежуток в виде горизонтального радиального масляного канала. Иногда этот канал заполняется набором шайб, изготовленных из электроизоляционного картона. Размер этого проме​жутка по схеме рис. 5.3, в определяется половиной фаз​ного напряжения обмотки, а при схеме по рис. 5.3 г - примерно 0,1 фазного напряжения. Увеличение этого промежутка нежелательно, так как приводит к сущест​венному увеличению осевых механических сил в обмот​ках при коротком замыкании, возрастающих также и с ростом мощности трансформатора. Именно это обстоя​тельство ограничивает применение схемы по рис. 5.3, в напряжением не свыше 38,5 кВ и мощностью не более 1000 кВА.

Указанные выше соображения позволяют выбрать тип обмоток (первичной и вторичной) по табл. 5.1.

. 

Таблица 5.1.

Основные свойства и пределы применимости обмоток разных типов

	Тип обмотки

 
	Применение
	Основные

достоинства
	Основные

недостатки
	
	Диапазон значений критериев выбора 

(ориентировочно)
	Число параллельных проводов в витке
	схема регулирования напряжения рис.4.3

	
	
	
	
	
	Мощность трансформатора, 

S, кВА
	Сечение витка, 

П, мм2
	Ток на стержень, I, А


	Линейное напряжение, 

U, кВ
	
	

	Цилиндрическая

одно- и двухслойная из прямоугольного провода
	НН  (ВН)
	Технологичность,

Хорошее охлаждение
	Малая механическая прочность
	М


	До 630
	5-250
	15-800
	До 6
	1-8
	

	
	
	
	
	А
	До 630
	7-300
	10-650
	До 6
	1-8
	

	Цилиндрическая

многослойная

из прямоугольного провода
	ВН  (НН)
	Технологичность,

Хорошее заполнение окна магнитопровода
	Меньшая поверхность охлаждения (по равнению с обмотками, имеющими радиальные каналы)
	М
	630 - 80000
	5-400
	15-1200
	10, 35
	1-8
	а,б

	
	
	
	
	А
	16000 -25000
	7-500
	10-1200
	10, 35
	1-8
	

	Цилиндрическая

многослойная

из круглого провода
	ВН  (НН)
	Технологичность
	Ухудшение теплоотдачии уменьшение механической прочности при большой мощности
	М
	До 630
	0.11-42
	0.3-100
	До 35
	1-2
	а,б

	
	
	
	
	А
	До 630
	1 - 50


	2-135
	До 35
	1
	

	Винтовая 

одно- и  многоходовая
	НН
	Механическая прочность, надежная изоляция, хорошее охлаждение
	Высокая стоимость по сравнению с цилиндрической обмоткой
	М
	160 и выше
	75 и более
	300 и более
	До 35
	4-16
	-

	
	
	
	
	А
	100 и выше
	75 и более
	150 и более
	До 35
	4-16
	

	Непрерывная

катушечная

(спиральная)
	ВН (НН)
	Электрическая и механическая прочность, хорошее охлаждение
	Повышенная сложность технологии (необходимость перекладки катушек)
	М
	160 и выше
	5 и более
	15 и более
	3-220
	1-5
	в,г

	
	
	
	
	А
	100 и выше
	7 и более
	10 и более


	3- 220
	1-5
	


5.3. Расчет обмоток

5.3.1. Число витков в фазе обмотки НН

	
[image: image38.wmf]в

ф

u

U

w

1

1

=


	(5.1)


Полученное по   (5.1 )  значение   w1 округляется до ближайшего целого числа. При этом корректируется ЭДС одного витка 

	
[image: image39.wmf]1

1

w

U

u

ф

в

=

 , В
	(5.2)


5.3.2. Число витков обмотки  ВН при номинальном напряжении

	
[image: image40.wmf]1

2

1

2

ф

ф

н

U

U

w

w

=


	(5.3)


5.3.3. Напряжение одной ступени регулирования

	
[image: image41.wmf]2

2

10

5

.

2

л

U

U

×

×

=

D

-

, В.
	(5.4)


5.3.4. Число витков одной ступени регулирования при соединении обмотки  ВН в звезду

	
[image: image42.wmf]в

р

u

U

w

×

D

=

3

2


	(5.5)


Полученное по   ( 5.5 )  значение   w2р округляется до ближайшего целого числа. 

5.3.5. Полное число витков обмотки  ВН (при четырех ступенях регулирования)

	
[image: image43.wmf]р

н

w

w

w

2

2

2

2

+

=


	(5.6)


5.3.6. Число витков основной части обмотки  ВН (при четырех ступенях регулирования)

	
[image: image44.wmf]р

н

о

w

w

w

2

2

2

2

-

=


	(5.7)


 Дальнейший расчет определяется выбранным типом обмоток  (первичной и вторичной). Ниже приведена методика расчета обмоток разных типов.

5.3.1. Цилиндрическая одно- и двухслойная обмотка из прямоугольного провода

Эти обмотки используются в качестве обмоток низкого напряжения (иногда высокого напряжения). Однослойная обмотка применяется при мощности трансформатора до 18 кВА. При большей мощности используется двухслойная обмотка. 

	[image: image45.png]



	[image: image46.png]



	[image: image47.png]'t af






	Рис.5.4.  Цилиндрическая двухслойная обмотка
	Рис.5.5.Сечение витка обмотки
	Рис.54.6.Размеры двухслойной цилиндрической обмотки с осевым каналом


5.3.7. Число витков в слое обмотки   

	
[image: image48.wmf]сл

сл

n

w

w

=


	(5.8)


где nсл – число слоев обмотки (1 или 2).

5.3.8. Ориентировочный осевой размер витка 

	
[image: image49.wmf](

)

1

+

=

сл

в

w

l

h

 , мм
	(5.9)


где l – высота обмотки (мм), предварительно определенная на этапе выбора главных размеров.

5.3.9. По полученным значениям П (П1 или П2)и hв выбирается провод из сортамента обмоточного провода по табл. 5.7, 5.8. 
При невозможности выбора одного провода выбирается несколько параллельных проводов. При этом число параллельных проводов при намотке плашмя не более 6, при намотке на ребро не более 8 (предпочтительна намотка провода плашмя). Суммарное сечение параллельных проводов равно сечению витка.

Для обеспечения эффективной теплоотдачи радиальный размер провода (между двумя охлаждающими каналами) не должен превышать предельного значения, определяемого допустимой плотностью теплового потока  (q, Вт/м2) по рис. 5.13  Для масляных трансформаторов  q = 1200 – 1500 Вт/м2.

 Размеры выбранного провода записываются в следующем виде:

[image: image50.wmf]изоляции

  

в

провода  

  

размеры

изоляции

 

без

провода 

  

размеры

  

проводов

 

ых

параллельн

 

число

  

провода  

Марка 

´

´

.

5.3.10. Полное сечение витка из nв параллельных проводов

	
[image: image51.wmf]в

n

П

П

/

=

, мм2
	(5.10)


где П/ - сечение одного провода ( мм2).

5.3.11. Осевой размер витка  

	
[image: image52.wmf]в

в

n

b

h

/

=

, мм
	(5.11)


где b/ - осевой размер провода в изоляции (мм).

5.3.12. Осевой размер обмотки 

	
[image: image53.wmf](

)

1

+

=

сл

в

w

h

l

, мм
	(5.12)


5.3.13. Радиальный размер обмотки  (мм): 

	
[image: image54.wmf](

)

1

/

-

+

=

сл

к

сл

n

a

n

a

a

, мм
	(5.13)


где a/ - радиальный размер провода в изоляции (мм),

       aк – радиальный размер канала между двумя слоями, который выбирается по                                      условиям  охлаждения в соответствии с рекомендациями табл. 5.5.

5.3.14. Уточненная плотность тока

	
[image: image55.wmf]П

I

ф

=

D

, А/мм2 .
	(5.14)


5.3.15. Поверхность охлаждения обмотки трех фаз (ориентировочно):

	
[image: image56.wmf](

)

/

12

2

a

l

d

k

n

m

П

сл

ст

о

+

=

p

, мм2 ,
	(5.15)


где k – учитывает закрытие части поверхности обмотки рейками и другими изоляцион-  ными деталями (k = 0,75).

5.3.2.Многослойная цилиндрическая обмотка из прямоугольного провода

Обмотка этого типа может применяться в качестве обмотки высокого напряжения (в некоторых случаях низкого  напряжения)   в  масляных  трансформаторах класса напряжения 10 и 35 кВ мощностью свыше 1000 кВА.

	[image: image57.png]



	[image: image58.png]s,






	Рис .5.6.Сечение витка обмотки
	Рис. 5.7. Многослойная цилиндрическая  обмотка                  (nсл = 7, n = 2)


 5.3.16. По сечению витка (П, мм2) выбирается провод из сортамента обмоточного провода по табл. 5.7, 5.8  (в один провод или несколько параллельных проводов). Размеры выбранного провода записываются в следующем виде:


[image: image59.wmf]изоляции

  

в

провода  

  

размеры

изоляции

 

без

провода 

  

размеры

  

проводов

 

ых

параллельн

 

число

  

провода  

Марка 

´

´

.

5.3.17. Высота витка   

	
[image: image60.wmf]/

в

в

b

n

h

=

, мм ,
	(5.17)


где  b/ - размер провода в изоляции в осевом направлении (мм),

        nв – число параллельных проводов в витке.

5.3.18. Число витков в слое

	
[image: image61.wmf]1

-

=

в

сл

h

l

w

 ,
	(5.18)


где l – высота обмотки (мм), предварительно определенная на этапе выбора главных размеров.

Полученное значение wсл округляется до целого числа.

5.3.19. Число слоев обмотки

	
[image: image62.wmf]сл

сл

w

w

n

=


	(5.19)


округляется до большего целого числа.

5.3.20. Уточненный осевой размер обмотки:

	
[image: image63.wmf]сл

в

w

h

l

=

, мм
	(5.20)


5.3.21. Для расчета радиального размера обмотки  необходим выбор междуслойной изоляции, которая определяется напряжением двух слоев

	
[image: image64.wmf]в

сл

мсл

u

w

U

2

=

, В
	(5.21)


По табл. 5.2 выбирается число слоев и общая толщина ((мсл) для междуслойной изоляции.

Таблица 5.2.

Междуслойная изоляция в многослойной цилиндрической обмотке из 

прямоугольного провода

	Рабочее напряжение двух слоев, В
	Количество слоев изоляции
	Толщина листов, мм
	Материал

	До 150
	2
	0,06
	Телефонная бумага

	150 – 200
	1
	0,2
	Кабельная бумага или картон

	200 - 300
	2

1
	0,2

0,5
	Кабельная бумага или картон


5.3.22. Радиальный размер обмотки с учетом междуслойной изоляции 

	
[image: image65.wmf](

)

1

/

-

+

=

сл

мсл

сл

n

n

a

a

d

, мм ,
	(5.22)


где  a/ - радиальный размер провода в изоляции (мм).

Этот размер (a) не должен превышать предельного значения (между двумя охлаждающими каналами) по допустимой плотности теплового потока, определяемого по рис.4.13 (для масляного трансформатора q=1200-1500 Вт/м2).   

 Если размер (a) превышает предельное значение, то обмотка делится на 2 (или более) катушки с осевым каналом между ними (см. рис. 5.7). Ширина канала  aк = 0,01 l, но не менее 5 мм.  При этом радиальный размер обмотки увеличивается на ширину канала (или каналов):

	
[image: image66.wmf](

)

(

)

1

1

-

+

-

+

=

n

a

n

n

a

a

к

сл

мсл

сл

/

d

, мм 
	(5.23)


где  n – число катушек.

5.3.23. Полное сечение витка из nв параллельных проводов

	
[image: image67.wmf]в

n

П

П

/

=

, мм2
	(5.24)


где П/ - сечение выбранного провода, мм2.

5.3.24. Уточненная плотность тока 

	
[image: image68.wmf]П

I

ф

=

D

, А/мм2 .
	(5.25)


5.3.25. Поверхность охлаждения обмотки 

	
[image: image69.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

n

a

l

d

nk

m

П

ст

о

12

2

p

, мм2
	(4.26)


где k – коэффициент, учитывающий закрытие части обмотки рейками и  другими  изоляционными деталями   (k = 0,75).

   4.3.3.Цилиндрическая  многослойная обмотка из круглого провода

Обмотка такого типа используется в качестве обмотки высокого  напряжения в масляных трансформаторах класса напряжения до 35 кВ мощностью до 630 кВА.

	[image: image70.png]



	[image: image71.png]




	Рис. 5.8.  Цилиндрическая обмотка из круглого провода 
	Рис. 5.9. Многослойная цилиндрическая обмотка из круглого провода (nсл = 5 , n = 2)


5.3.26. По ориентировочному сечению витка подбирается провод (в некоторых случаях 2-3 одинаковых параллельных провода) из сортамента обмоточного провода по табл. 5.6. 

Размеры выбранного провода записываются в следующем виде:


[image: image72.wmf]изоляции

  

в

провода  

  

диаметр

изоляции

 

без

провода 

  

диаметр

  

проводов

 

ых

параллельн

 

число

  

провода  

Марка 

´

´

.

5.3.27. Число витков в слое

	
[image: image73.wmf]1

/

-

×

=

d

n

l

w

в

сл


	(5.27)


где l – высота обмотки (мм), предварительно определенная на этапе выбора главных

           размеров;

      d/ - диаметр провода в изоляции (мм).

Число витков в слое округляется до целого.

5.3.28. Число слоев в обмотке    

	
[image: image74.wmf]сл

сл

w

w

n

=


	(5.28)


округляется до большего целого.

5.3.29. Уточненный осевой размер обмотки   

	
[image: image75.wmf]в

сл

n

d

w

l

/

=

, мм
	(5.29)


5.3.30. Для расчета радиального размера обмотки  необходим выбор междуслойной изоляции, которая определяется напряжением двух слоев

	
[image: image76.wmf]в

сл

мсл

u

w

U

2

=

, В
	


По табл. 5.3  выбирается число слоев и общая толщина ((мсл) междуслойной изоляции.

Таблица 5.3.

Междуслойная изоляция в многослойной цилиндрической обмотке 

из круглого провода

	Рабочее напряжение двух слоев, В
	Число слоев кабельной бумаги толщиной 0,12 мм
	Выступ междуслойной изоляции (на одну сторону), мм

	До 1000
	2
	10

	1000 – 2000
	3
	16

	2000 – 3000
	4
	16

	3000 – 3500
	5
	16

	3500 – 4000
	6
	22

	4000 – 4500
	7
	22

	4500 – 5000
	8
	22

	5000 - 5500
	9
	22


Радиальный размер обмотки с учетом междуслойной изоляции (мм)

	
[image: image77.wmf](

)

1

/

-

+

=

сл

мсл

сл

n

n

d

a

d

, мм
	(5.30)


Этот размер (a) не должен превышать предельного значения (между двумя охлаждающими каналами) по допустимой плотности теплового потока, определяемого по  рис. 5.13. (Для масляного трансформатора q=1200-1500 Вт/м2).  Если размер (a) превышает предельное значение, то обмотка делится на 2 (или более) катушки с осевым каналом между ними (см. рис.7). Ширина канала  aк = 0,01 l, но не  менее 5 мм. При этом радиальный размер обмотки увеличивается на ширину канала (или каналов)

	
[image: image78.wmf](

)

(

)

1

1

-

+

-

+

=

n

a

n

n

a

a

к

сл

мсл

сл

/

d

, мм
	(5.31)


где  n – число катушек.

5.3.31.Полное сечение витка из nв параллельных проводов

	
[image: image79.wmf]в

n

П

П

/

=

, мм2
	(5.32)


где П/ - сечение выбранного провода ( мм2).

5.3.32.Уточненная плотность тока  

	
[image: image80.wmf]П

I

ф

=

D

, А/мм2
	(5.33)


5.3.33.Поверхность охлаждения обмотки 

	
[image: image81.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

n

a

l

d

nk

m

П

ст

о

12

2

p

, мм2
	(5.34)


где  k – коэффициент, учитывающий закрытие части обмотки рейками и другими  изоляционными деталями   (k = 0,75).

 4.3.4.Непрерывная катушечная (спиральная) обмотка

Непрерывная катушечная  обмотка используется в качестве обмотки высокого (иногда низкого) напряжения в масляных трансформаторах мощностью более 100 кВА класса напряжения до 220 кВ. Эта обмотка состоит из ряда последовательно соединенных катушек, намотанных в виде плоских спиралей из одного или нескольких проводов прямоугольного сечения. Непрерывная катушечная обмотка не имеет обрывов и паек провода (за исключением регулировочных катушек обмотки ВН). 

5.3.34.По ориентировочному сечению витка подбирается обмоточный провод из сортамента (табл.5.7, 5.8.) и число параллельных проводов. Для получения наиболее компактной обмотки следует выбирать более крупные сечения  с большим размером b/  и меньшим числом параллельных проводов. 

При этом необходимо учитывать, что по условиям теплоотвода осевой размер провода (b/) между двумя охлаждающими каналами не должен превышать предельное значение, определяемое допустимой плотностью теплового потока по рис.5.13.   Допустимая плотность теплового потока для масляных трансформаторов  q = 1200 - 1500  Вт/м2.    Если осевой размер выбранного провода существенно меньше предельного значения (в два и более раз) ,  следует  применить сдвоенные катушки. При этом между отдельными катушками в паре прокладываются изоляционные шайбы толщиной (ш , а между парами катушек формируется радиальный охлаждающий канал высотой hк  (рис.5.11).

	[image: image82.png]



	[image: image83.png]R






	Рис.5.10. Спиральная обмотка
	Рис. 5.11. Сечение спиральной обмотки (а – с каналами между всеми катушками, б – со сдвоенными катушками)


5.3.35.Число катушек обмотки 

с каналами между всеми катушками рис. 5.2,а
	
[image: image84.wmf]к

к

кат

h

b

h

l

n

+

+

=

/


	(5.35)


с каналами между парами катушек

	
[image: image85.wmf](

)

ш

к

к

кат

h

b

h

l

n

d

+

+

+

=

/

2

2


	(5.36)


где l – высота обмотки (мм), предварительно определенная на этапе выбора главных размеров;

      hк – осевой размер канала (мм).

Осевой размер масляного канала hк зависит от рабочего напряжения одной катушки (Uкат, В) и может быть определен эмпирическим соотношением

	
[image: image86.wmf]кат

к

U

,

h

×

=

006

0

 , мм
	(5.37)


но не может быть меньше 4 мм.  

Толщина изоляционных шайб между катушками в паре (ш=1 мм (две шайбы по 0,5 мм).

В обмотке ВН для удобства выполнения отводов от обмотки число катушек должно быть четным. В противном случае следует повторить выбор провода из сортамента с другим соотношением размеров либо незначительно скорректировать высоту обмотки.

Размеры выбранного провода записываются в виде


[image: image87.wmf]изоляции

  

в

провода  

  

размеры

изоляции

 

без

провода 

  

размеры

  

проводов

 

ых

параллельн

 

число

  

провода  

Марка 

´

´

.

5.3.36.Высота обмотки 

- с каналами между всеми катушками

	
[image: image88.wmf](

)

k

n

h

n

b

l

кат

к

кат

1

/

-

+

=

, мм2
	(5.38)


- со сдвоенными катушками

	
[image: image89.wmf]k

n

n

h

n

b

l

кат

ш

кат

к

кат

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

2

1

2

/

d

, мм
	(5.39)


Коэффициент k учитывает усадку изоляции после сушки и опрессовки (k = 0,94-0,96).

5.3.37.Число витков в катушке  

	
[image: image90.wmf]кат

к

n

w

w

=


	(5.40)


Для обмоток ВН полученное значение (5.36) считать предварительным для определения числа витков основных и регулировочных катушек. При этом необходимо выполнить условия:

- регулировочная ступень должна состоять из целого числа регулировочных катушек

	
[image: image91.wmf]рег

рег

р

w

n

w

=

2

 , 
	(5.41)


где nрег - число катушек в одной ступени регулирования;

      wрег - число витков в регулировочной катушке,

- основная часть обмотки состоять из целого четного числа основных катушек

	
[image: image92.wmf]осн

осн

о

w

n

w

=

2

 , 
	(5.42)


где nосн - число катушек в основной части обмотки;

      wосн - число витков в основной катушке,

- общее число основных и регулировочных катушек должно быть равно катушек, определенных по  (4.6)

	
[image: image93.wmf]рег

осн

кат

n

n

n

4

 

+

=

 , 
	(5.43)


- числа витков основной и регулировочной катушек не должны различаться слишком сильно.

 5.3.38.Радиальный размер обмотки   

	
[image: image94.wmf]к

в

w

n

a

a

/

=

 , мм,
	(5.45)


где a/ - радиальный размер провода (мм);

       nв – число параллельных проводов в витке;

       wк – число витков в катушке, дополненное до ближайшего большего целого числа.

5.3.39.Полное сечение витка из nв параллельных проводов

	
[image: image95.wmf]в

n

П

П

/

=

, мм2
	(5.46)


где П/ - сечение выбранного провода (мм2).

5.3.40.Уточненная плотность тока

	
[image: image96.wmf]П

I

ф

=

D

, А/мм2
	(5.47)


 5.3.41.Поверхность охлаждения обмотки :

- с каналами между всеми катушками

	
[image: image97.wmf](

)

a

b

n

d

m

П

кат

ст

о

+

=

/

12

2

p

, мм2
	(5.48)


- со сдвоенными катушками

	
[image: image98.wmf](

)

a

b

n

d

m

П

кат

ст

о

+

=

/

12

2

p

, мм2
	(5.49)


4.3.5.Окончательные размеры обмоток

	[image: image99.png]



	 5.3.42.Внутренний диаметр обмотки низкого напряжения 
	

	
	
[image: image100.wmf]01

1

2

a

d

D

/

+

=


	(5.50)

	
	5.3.42. Наружный диаметр обмотки низкого напряжения
	

	
	
[image: image101.wmf]1

1

1

2

a

D

D

/

//

+

=


	(5.51)

	
	5.3.43.Внутренний диаметр обмотки высокого напряжения
	

	
	
[image: image102.wmf]12

//

1

/

2

2

a

D

D

+

=


	(5.52)

	
	5.3.44. Наружный диаметр обмотки высокого напряжения
	

	
	
[image: image103.wmf]2

/

2

//

2

2

a

D

D

+

=


	(5.53)

	Рис.5.12. Размеры обмоток
	где  а1 , а2 , а01 , a12 - изоляционные промежутки (табл.4.1)




Вес обмотки (кг) определяется соотношением:

для медного провода                     

	
[image: image104.wmf]6

10

2

9

.

8

-

¢

¢

+

¢

×

=

wП

D

D

m

G

ст

обм

p

 , кг
	(5.54)


для алюминиевого провода          

	
[image: image105.wmf]6

10

2

7

.

2

-

¢

¢

+

¢

×

=

wП

D

D

m

G

ст

обм

p

, кг
	(5.55)


где  mcт - число стержней магнитопровода;

       П - сечение витка обмотки;

       w - число витков обмотки.  

       Dср - средний диаметр обмотки.

Таблица 5.4.

Основные параметры обмоток

	Параметр
	Обмотка НН
	Обмотка ВН

	Тип обмотки
	
	

	Число витков обмотки
	
	

	Число витков в основной части обмотки ВН
	-
	

	Число витков в регулировочной ступени ВН
	-
	

	Количество катушек
	
	

	Число витков в катушке  (основной)
	
	

	Число витков в катушке   (регулировочной)*
	-
	

	Число витков в слое**
	
	

	Провод (марка, размеры), мм
	
	

	Сечение провода, мм2
	
	

	Сечение витка, мм2
	
	

	Плотность тока, А/мм2
	
	

	Осевой размер обмотки, мм
	
	

	Радиальный размер обмотки, мм
	
	

	Диаметр обмотки ,мм : наружный

                                        внутренний
	
	

	Вес обмотки, кг
	
	


Примечание * для катушечной обмотки

                   ** для цилиндрических обмоток

4.3.6.Справочные данные для проектирования обмоток

[image: image1.wmf]ф

ф

ф

I

U

S

=

Рис. 5.13. Предельный размер обмотки между двумя охлаждающими каналами:

а) – для медной обмотки,  б) – для алюминиевой обмотки.

Таблица 5.5.

Минимальные размеры охлаждающих осевых каналов в обмотках

	Длина канала (высота обмотки), мм
	Ширина канала, мм

	
	Между обмотками
	Между обмоткой и цилиндром
	Между обмоткой и стержнем

	До 300
	4 - 5
	4
	4 – 5

	300 – 500
	5 - 6
	5
	5 – 6

	500 - 1000
	6 - 8
	5 - 6
	6 – 8

	1000 - 1500
	8 - 10
	6 - 8
	8 - 10


Таблица 5.6.

Размеры и сечения круглого медного ПБ и алюминиевого АПБ провода

(провод, изолированный бумагой)

	
	Диаметр проводника, мм
	Сечение проводника, мм2
	Толщина изоляции, мм
	
	Диаметр проводника, мм
	Сечение проводника, мм2
	Толщина изоляции, мм

	ПБ
	1,20
	1.131
	0,30
	ПБ, АПБ
	2,44
	4,68
	0,30

	ПБ
	1,25
	1,23
	0,30
	ПБ, АПБ
	2,63
	5,43
	0,30

	ПБ
	1,30
	1,33
	0,30
	ПБ, АПБ
	2,83
	6,29
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,35
	1,43
	0,30
	ПБ, АПБ
	3,05
	7,31
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,45
	1,65
	0,30
	ПБ, АПБ
	3,28
	8,45
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,50
	1,77
	0,30
	ПБ, АПБ
	3,53
	9,79
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,56
	1,91
	0,30
	ПБ, АПБ
	3.80
	11.34
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,68
	2,22
	0,30
	ПБ, АПБ
	4.10
	13.2
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,74
	2,38
	0,30
	ПБ, АПБ
	4.50
	15.9
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,81
	2,57
	0,30
	ПБ, АПБ
	4.80
	18.09
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,88
	2,78
	0,30
	ПБ, АПБ
	5.00
	19.63
	0,30

	ПБ, АПБ
	1,95
	2,99
	0,30
	ПБ, АПБ
	5.20
	21.22
	0,30

	ПБ, АПБ
	2,10
	3,46
	0,30
	 АПБ
	6.00
	28.26
	0,30

	ПБ, АПБ
	2,26
	4,01
	0,30
	АПБ
	8.00
	50.24
	0,30


Примечание. Диаметр провода указан  без учета изоляции

                     Толщина изоляции указана на две стороны.

Таблица 5.7.

Размеры и сечения прямоугольного медного провода (Марка ПББО)

	b, мм
	Сечения, мм2,  при а, мм

	
	1,35
	1,56
	1,68
	1,81
	2,1
	2,26
	2,44
	2,63
	2,83
	3,05
	3,28
	3,53
	3,8
	4,4
	4,7
	5,1
	5,5

	3,8
	
	5,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,4
	5,73
	6,65
	
	7,75
	8,76
	
	10,2
	
	12,0
	
	13,9
	
	15,1
	
	
	
	

	5,1
	6,68
	7,75
	8,36
	9,02
	10,2
	
	11,9
	
	13,9
	
	16,2
	
	18,9
	21,5
	
	
	

	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,1
	
	
	
	20,4
	
	
	
	

	5,9
	5,76
	8,99
	9,7
	10,5
	11,9
	
	13,9
	
	16,2
	
	18,9
	
	21,9
	
	
	29,2
	

	6,4
	
	9,77
	
	11,4
	12,9
	
	15,1
	
	17,6
	19,0
	20,5
	
	23,8
	27,3
	
	31,7
	

	6,9
	
	10,6
	11,4
	12,3
	14,0
	
	16,3
	
	19,0
	
	22,1
	
	25,7
	29,5
	
	34,3
	

	7,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,4
	22,1
	
	
	
	
	
	
	

	8,0
	
	12,3
	13,2
	14,4
	16,3
	17,6
	19,0
	20,5
	22,1
	23,9
	25,7
	
	29,9
	34,3
	
	39,9
	43,1

	8,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,5
	
	

	9,3
	
	14,3
	
	16,6
	19,0
	
	22,2
	24,0
	25,8
	27,9
	30,0
	
	34,8
	40,0
	
	46,5
	

	10,0
	
	
	
	
	
	
	23,9
	25,8
	
	
	32,3
	
	37,5
	43,1
	
	50,1
	54,1

	10,8
	
	
	
	19,3
	22,2
	
	25,9
	
	30,1
	
	34,9
	37,6
	40,5
	46,6
	
	54,2
	58,5

	11,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,6
	
	
	58,3
	

	12,5
	
	
	
	
	25,8
	
	30,0
	
	34,9
	37,6
	40,5
	43,6
	47,0
	
	
	62,9
	


Примечание. Толщина изоляции на две стороны: нормальная 0,5 мм, усиленная 1,0 ; 1,4 ; 2,0 мм

Таблица 5.8.

Размеры и сечения прямоугольного алюминиевого провода (Марка АПБ)

	b, мм
	Сечения, мм2 , при а, мм

	
	1,8
	2,00
	2,24
	2,50
	2,80
	3,00
	3,15
	3,35
	3,55
	3,75
	4,00
	4,25
	4,50
	4,75
	5,00
	5,30
	5,60

	4,00
	6,84
	7,64
	8,60
	9,45
	10,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,50
	7,74
	8,64
	9,72
	10,70
	12,05
	12,95
	13,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,00
	8,64
	9,64
	10,84
	11,95
	13,45
	14,45
	15,20
	16,20
	17,20
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,60
	9,72
	10,84
	12,18
	13,45
	15,13
	16,25
	17,09
	18,21
	19,33
	20,14
	21,54
	
	
	
	
	
	

	6,30
	10,98
	12,24
	13,75
	15,20
	17,09
	18,35
	19,30
	20,56
	21,82
	22,77
	24,34
	25,92
	27,49
	
	
	
	

	7,10
	12,42
	13,84
	15,54
	17,20
	19,33
	20,75
	21,82
	23,24
	24,66
	25,77
	27,54
	29,32
	31,09
	32,87
	34,64
	
	

	8,00
	14,04
	15,64
	17,56
	19,45
	21,85
	23,45
	24,65
	26,25
	27,85
	29,14
	31,14
	33,14
	35,14
	37,11
	39,24
	41,54
	43,94

	9,00
	15,84
	17,64
	19,80
	21,95
	24,65
	26,45
	27,80
	29,60
	31,40
	32,89
	35,14
	37,39
	39,64
	41,84
	44,14
	46,84
	49,54

	10,00
	17,64
	19,64
	22,04
	24,45
	27,45
	29,45
	30,95
	32,95
	34,95
	36,64
	39,14
	41,64
	44,14
	46,64
	49,14
	52,14
	55,14

	10,60
	18,72
	20,84
	23,38
	25,95
	29,13
	
	32,84
	
	37,08
	
	41,54
	
	46,84
	
	52,14
	
	58,50

	11,20
	
	
	24,73
	27,45
	30,81
	33,05
	34,73
	36,97
	39,21
	41,14
	43,94
	46,74
	49,54
	52,34
	55,14
	58,50
	61,86

	11,80
	
	
	26,07
	28,95
	32,49
	
	36,72
	
	41,34
	
	46,34
	
	52,24
	
	58,14
	
	65,22

	12,50
	
	
	27,64
	30,70
	34,45
	36,95
	38,83
	41,33
	44,83
	46,02
	49,14
	52,27
	55,39
	58,52
	61,64
	65,39
	69,14

	13,20
	
	
	
	32,45
	36,41
	
	41,03
	
	46,31
	
	51,94
	
	58,54
	
	65,14
	
	73,06

	14,00
	
	
	
	34,45
	38,65
	41,45
	43,55
	46,35
	49,15
	51,95
	55,14
	58,64
	62,14
	65,64
	69,14
	73,34
	77,54

	15,00
	
	
	
	36,95
	41,45
	
	46,70
	
	52,70
	
	59,14
	
	66,64
	
	74,14
	
	83,14

	16,00
	
	
	
	
	44,25
	47,45
	49,85
	53,05
	56,25
	59,14
	63,14
	67,14
	71,14
	75,14
	79,14
	83,94
	88,74

	17,00
	
	
	
	
	47,05
	
	53,00
	
	59,80
	
	67,14
	
	75,64
	
	84,14
	
	94,34

	18,00
	
	
	
	
	
	53,45
	56,15
	59,75
	63,35
	66,64
	71,14
	75,64
	80,14
	84,64
	89,14
	94,54
	99,94


Примечание. Толщина изоляции на две стороны : нормальная 0,50 мм ; усиленная 1,06 ; 1,50 ; 2,07 мм

6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

6.1. Потери в обмотке Pобм  определяются  плотностью тока,  материалом  и весом обмоточного провода

	
[image: image106.wmf]доп

обм

обм

k

G

k

P

2

D

=

, Вт
	(6.1)


где     ( - уточненная плотность тока в обмотке;

           k – коэффициент, учитывающий плотность и электропроводность материала об-

                 мотки (для медного провода k=2,4 , для алюминиевого провода k=12,75);

           kдоп – коэффициент, учитывающий дополнительные потери в обмотке (приближенно можно принять kдоп = 1,09 ).
Формула ( 6.1 ) позволяет рассчитать потери как в первичной , так и во вторичной обмотке  (Pобм.1  и  Pобм.2),  подставляя соответствующие параметры.

6.2. Общие потери короткого замыкания 

	
[image: image107.wmf]отв

.

обм

.

обм

к

k

)

P

P

(

P

2

1

+

=

, Вт
	(6.4)


где kотв –учитывает потери в отводах обмоток, в стенках бака, других элементах конструкции от потоков рассеяния (ориентировочно можно принять kотв=1,1).
6.3. Активная составляющая напряжения короткого замыкания

	
[image: image108.wmf]S

P

u

к

а

10

%

=

, %
	(6.5)


6.4. Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания

	
[image: image109.wmf]4

2

%

10

64

,

2

-

=

в

р

р

u

a

fS

u

b

 ,%
	(6.5)


Здесь ширина приведенного канала рассеяния (aр) и параметр ( определяются реальными размерами спроектированной обмотки:

	
[image: image110.wmf]3

2

1

12

a

a

a

a

р

+

+

=


	(6.6)


	
[image: image111.wmf]l

d

12

p

b

=


	(6.7)


Коэффициент kр учитывает реальное распределение потоков рассеяния (kр = 0,93-0,98).

6.5.Полное напряжение короткого замыкания

	
[image: image112.wmf]2

%

2

%

%

р

a

к

u

u

u

+

=

, (%).
	(6.8)


7. РАСЧЕТ МАГНИТОПРОВОДА

Основные размеры и данные стержня магнитной сис​темы—его диаметр и высота,  активное сечение—приближенно определяются в начале расчета трансформатора до расчета обмоток. Окончательный расчет магнитной системы обычно проводится после то​го, как установлены размеры обмоток трансформатора и главных изоляционных промежутков и проверены некоторые параметры трансформатора—потери и напря​жение короткого замыкания. 

При окончательном расчете определяются: размеры пакетов стержня и ярма, распо​ложение охлаждающих каналов, схему шихтовки, активные сечения стержня и ярма, число пластин стали в пакетах, высота стержня, расстояние между осями стержней, полный вес стали в трансформаторе. После окончательного установления всех размеров опре​деляются потери и ток холостого хода.

Размеры пакетов стержня следует выбирать с таким расчетом, чтобы площадь поперечного сечения (ступен​чатой фигуры) стержня была максимально возможной (рис.7.1, а). 

Форма поперечного сечения ярма несколько отличается от формы сечения стержня. В средней своей части размеры пакетов ярма и стержня делают одинаковыми, а крайние пакеты  выполняются более широкими путем объе​динения двух-трех пакетов в один (рис. 7.1 б). Это делается с целью улучшения прессовки ярма ярмовыми балками, более равномерного распределения давления по ширине пакетов и уменьшения веера пластин на углах пакетов.

Шихтованные магнитопроводы  собирают перекладывая пластины стержней и ярем в переплет, благодаря чему уменьшаются воздушные зазоры. Форма стыка пластин стержней и ярм определяет схему шихтовки магнитопровода (рис. 7.2):

- с прямыми стыками;

- с косыми стыками;

- с комбинированными стыками.

Для магнитопроводов из холоднокатаных сталей применяются схемы с косыми и комбинированными стыками.

	[image: image113.png]




	Рис. 7.1. Поперечное сечение стержня и ярма магнитопровода


	[image: image114.png]




	Рис. 7.2. Схемы шихтовки магнитопровода


7.1. Определение числа и размеров пакетов стержня производится по табл. 7.3. в зависимости от диаметра стержня магнитопровода. Результаты необходимо занести в табл. вида 7.1.  

Таблица 7.1.

	стержень

	d,

мм
	nс
	kкр
	с1*b1,

мм
	с2*b2,

мм
	с3*b3,

мм
	с4*b4,

мм
	с5*b5,

мм
	с6*b6,

мм
	с7*b7,

мм
	с8*b8,

мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.2. Сечение стержня магнитопровода

	
[image: image115.wmf]å

=

=

c

n

i

i

i

с

b

с

П

1

2

, мм2.
	(7.1)


7.3. Определение числа и размеров пакетов ярма производится по табл. 7.3. в зависимости от диаметра стержня магнитопровода. Результаты необходимо занести в табл. вида 7.2.  

Таблица 7.2.

	ярмо

	d,

мм
	nя
	с1*b1,

мм
	с2*b2,

мм
	с3*b3,

мм
	с4*b4,

мм
	с5*b5,

мм
	с6*b6,

мм
	с7*b7,

мм
	с8*b8,

мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7.3.

	стержень
	ярмо

	d,

мм
	nс
	kкр
	с1*b1,

мм
	с2*b2,

мм
	с3*b3,

мм
	с4*b4,

мм
	с5*b5,

мм
	с6*b6,

мм
	с7*b7,

мм
	с8*b8,

мм
	nя
	ся,

мм

	  80
	4
	0.863
	  75*14
	  65*9
	  55*6
	  40*5
	
	
	
	
	3
	 55

	  85
	5
	0.895
	  80*14
	  70*10
	  60*6
	  50*4
	 40*4
	
	
	
	4
	 50

	  90
	5
	0.891
	  85*15
	  75*10
	  65*6
	  55*4
	 40*4
	
	
	
	4
	 55

	  95
	5
	0.887
	  90*15
	  80*10
	  65*9
	  50*5
	 40*4
	
	
	
	4
	 50

	100
	6
	0.917
	  95*16
	  85*10
	  75*7
	  65*5
	 55*4
	 40*4
	
	
	5
	 55

	105
	6
	0.912
	100*16
	  90*11
	  80*7
	  65*7
	50*4
	 40*4
	
	
	5
	 50

	110
	6
	0.905
	105*16
	  95*11
	  85*7
	  75*6
	65*4
	 40*7
	
	
	5
	 65

	115
	5
	0.903
	105*25
	  95*9
	  85*6
	  65*9
	40*3
	
	
	
	4
	 65

	120
	6
	0.928
	115*18
	105*11
	  90*10
	  75*8
	60*6
	 40*4
	
	
	5
	 60

	125
	6
	0.915
	120*18
	105*16
	  95*6
	  85*6
	65*7
	 40*6
	
	
	5
	 65

	130
	6
	0.918
	125*18
	110*16
	100*8
	  80*9
	65*5
	 40*6
	
	
	5
	 65

	140
	6
	0.919
	135*19
	120*17
	105*10
	  85*9
	65*7
	 40*5
	
	
	5
	 65

	150
	6
	0.915
	145*19
	135*13
	120*13
	105*9
	85*8
	 55*7
	
	
	5
	 85

	160
	6
	0.913
	155*20
	135*23
	120*10
	105*7
	85*7
	 55*7
	
	
	5
	 85

	170
	6
	0.927
	160*28
	145*17
	130*10
	110*10
	85*8
	 50*8
	
	
	5
	 85

	180
	6
	0.915
	175*21
	155*25
	135*13
	120*8
	95*9
	 65*8
	
	
	5
	 95

	190
	7
	0.927
	180*30
	165*17
	145*14
	130*8
	115*7
	100*5
	  75*7
	
	5
	100

	200
	7
	0.918
	195*22
	175*26
	155*15
	135*11
	120*6
	105*5
	  75*7
	
	5
	120

	210
	7
	0.922
	200*32
	180*22
	160*14
	145*8
	130*6
	110*8
	  90*6
	
	5
	130

	220
	8
	0.929
	215*23
	195*28
	175*15
	155*12
	135*9
	120*5
	105*4
	  75*7
	6
	120

	230
	8
	0.933
	220*32
	205*19
	185*16
	165*12
	145*9
	130*5
	115*5
	  90*6
	6
	130

	240
	8
	0.927
	230*34
	215*19
	195*17
	175*12
	155*9
	138*8
	120*5
	  95*6
	6
	135

	250
	8
	0.929
	240*34
	220*24
	200*16
	180*12
	155*11
	140*6
	120*6
	100*5
	6
	140

	260
	8
	0.924
	250*35
	230*25
	215*13
	195*13
	175*10
	155*8
	120*9
	105*6
	6
	155

	270
	8
	0.930
	260*35
	240*25
	215*20
	195*13
	170*11
	155*5
	135*7
	105*8
	6
	155

	280
	8
	0.927
	270*36
	250*26
	230*17
	215*9
	195*11
	175*6
	135*13
	105*7
	6
	175

	290
	8
	0.927
	280*37
	260*27
	235*21
	210*15
	180*13
	165*12
	145*6
	115*8
	6
	165

	300
	8
	0.930
	295*28
	270*37
	250*18
	230*13
	215*8
	175*18
	135*12
	105*7
	6
	175


7.4. Сечение ярма магнитопровода

	
[image: image116.wmf]å

=

=

я

n

i

i

i

я

b

с

П

1

2

, мм2.
	(7.2)


7.5. Уточненное значение индукции в стержне магнитопровода

	
[image: image117.wmf]6

10

44

,

4

с

з

в

с

П

fk

u

B

×

=

, Тл,
	(7.3)


где kЗ - коэффициент заполнения пакета активной сталью, выбираемый по табл. 7.4. 

7.6. Значение индукции в ярме магнитопровода

	
[image: image118.wmf]с

я

с

я

B

П

П

B

=

, Тл.
	(7.4)


Таблица 7.4.

Коэффициент заполнения пакета стержня сталью

	Толщина
	kз   при изоляционном покрытии

	листов
	жаростойкое
	однократное

лаковое
	двухкратное

 лаковое

	0,27
	0,93
	0,9
	0,89

	0,3
	0,94
	0,91
	0,9

	0,35
	0,95
	0,93
	0,91

	0,5
	0,96
	0,95
	0,93


7.7. Длина стержня магнитопровода

	
[image: image119.wmf]0

2

l

l

h

ст

+

=

, мм.
	(7.5)


7.8. Высота ярма

	
[image: image120.wmf]1

с

h

я

=

, мм.
	(7.6)


7.9. Высота  магнитопровода

	
[image: image121.wmf]я

ст

м

h

h

H

2

+

=

, мм.
	(7.7)


7.10. Расстояние между осями стержней

	
[image: image122.wmf]22

//

2

a

D

С

+

=

, мм.
	(7.8)


7.11. Ширина пакета  магнитопровода

	
[image: image123.wmf]å

=

=

c

n

i

i

м

b

B

1

2

, мм.
	(7.9)


7.12. Магнитопровод трансформатора представляет собой сложную пространственную фигуру. Для определения объема стали магнитопровода удобно ввести понятие объема угла  магнитопровода 

	
[image: image124.wmf]ic

iя

n

i

ic

у

b

c

c

V

c

å

=

=

1

 , мм3
	(7.10)


Тогда весь объем магнитной системы можно определить как сумму объемов

- двух ярем

	
[image: image125.wmf]у

я

я

V

CП

V

2

4

+

=

, мм3
	(7.11)


 - трех стержней 

	
[image: image126.wmf])

(

6

3

1

у

c

c

cт

с

V

с

П

П

h

V

-

+

=

 , мм3
	(7.12)


7.13. Вес стали магнитопровода

	
[image: image127.wmf]6

10

)

(

65

.

7

-

+

×

=

с

я

ст

V

V

G

 , кг
	(7.13)


7.14. В пояснительной записке необходимо выполнить эскиз магнитопровода с указанием геометрических размеров.

8. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ХОЛОСТОГО ХОДА
8.1. Потери холостого хода

	
[image: image128.wmf]6

0

10

)

(

650

.

7

-

+

=

я

я

с

с

д

V

p

V

p

k

P

 , Вт
	(8.1)


где pс - удельные потери в стали стержней

      pя - удельные потери в стали ярем

      kд - коэффициент добавочных потерь (kд =1.1)

Удельные потери в (8.1) можно определить по табл. 8.1. по величине индукции в стержне и ярме.

8.2. Полная намагничивающая мощность

	
[image: image129.wmf]6

0

10

)

6

(

650

.

7

-

+

+

=

с

з

я

я

с

с

П

q

V

q

V

q

Q

 , ВА
	(8.2)


где qс - удельная намагничивающая мощность в стали стержней

      qя - удельная намагничивающая мощность в стали ярем

       qя - удельная намагничивающая мощность в области стыков стержней и ярем. 
8.2. Реактивная составляющая тока холостого хода.

	
[image: image130.wmf]S

Q

i

p

10

0

0

=

 , %
	(8.3)


8.2. Активная составляющая тока холостого хода.

	
[image: image131.wmf]S

P

i

а

10

0

0

=

 , %
	(8.4)


8.2. Ток холостого хода.

	
[image: image132.wmf]2

0

2

0

0

p

a

а

i

i

i

+

=

 , %
	(8.5)


Таблица 8.1.

Удельные потери и намагничивающая мощность стали 3404 толщиной 0.35   мм

	B, Тл
	p, Вт/кг
	q, ВА/кг
	qз, ВА/м2

	1.500
	1.100
	5,70
	1660

	1.520
	1.134
	5,85
	1796

	1.540
	1.168
	6,00
	1932

	1.560
	1.207
	6,15
	2070

	1.580
	1.251
	6,30
	2210

	1.600
	1.295
	6,45
	2350

	1.620
	1.353
	6,61
	2510

	1.640
	1.411
	6,77
	2670

	1.660
	1.472
	6,95
	2860

	1.680
	1.536
	7,09
	3080

	1.700
	1.600
	7,25
	3300


9. РАСЧЕТ БАКА

Размеры бака определяются габаритами активной части и минимальными изоляционными расстояниями от обмоток и отводов до стенок бака. Эти расстояния определяются по табл. 9.1 -9.3.

Таблица 9.1.

минимальное расстояние от крышки до ярма h2
	класс напряжения

обмотки ВН,

кВ
	минимальное расстояние от крышки до ярма,    мм
	класс напряжения обмотки ВН,

кВ
	минимальное расстояние от крышки до ярма,    мм

	6
	270
	35
	47

	10
	300
	110
	50

	20
	300
	
	


Таблица 9.2.

минимальное расстояние от отвода до обмотки s1, s3
	испытательное напряжение обмотки, кВ
	толщина изоляции отвода, мм
	минимальное расстояние от отвода до обмотки, мм

	85
	2
	50

	230
	20
	190


Таблица 9.3.

минимальное расстояние от отвода до стенки бака s2, s4
	испытательное напряжение обмотки, к которой присоединен отвод, кВ
	толщина изоляции отвода, мм
	минимальное расстояние от отвода до стенки бака, мм

	25
	2
	20

	35
	2
	20

	25
	2
	25

	85
	2
	50

	230
	20
	95


9.1. Диаметр отвода обмотки ВН
	
[image: image133.wmf]p

2

2

2

П

d

=

 , мм
	(9.1)


	[image: image134.png]<&

N

o
o
(
\
&
&

"
L= o]

oo
4
Ny
5





	9.2. Длина бака
	

	
	
[image: image135.wmf]//

2

5

2

2

D

C

s

A

Б

+

+

=


	(9.2)

	
	где  
[image: image136.wmf]4

2

3

5

s

d

s

s

+

+

=


       
	

	
	9.3. Ширина бака
	

	
	
[image: image137.wmf]//

2

5

2

D

s

B

Б

+

=



	(9.3)

	
	9.4. Высота бака
	

	
	
[image: image138.wmf]06

.

0

2

+

+

=

h

H

H

М

Б


	(9.4)

	Рис. 9.1.
	


9.5. По рассчитанным размерам бака необходимо определить поверхность охлаждения бака Пбак - площадь крышки и боковой поверхности.

10. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ

Тепловое состояние электрической машины является важным фактором ее работоспособности. Это связано, прежде всего, с тем, что работа любой электрической машины связана с наличием изоляции между токоведущими частями. В качестве изоляции электрических машин чаще всего используются материалы органического происхождения (в трансформаторе это бумага и масло), в которые быстро разрушаются при относительно небольших температурах - около 200о С. Помимо этого в таких материалах происходят естественные процессы старения, резко ускоряющиеся при повышении температуры. Так в диапазоне температур 80-120о С увеличение температуры на каждые 6о приводит у снижению срока службы изоляции в два раза. Так при сроке службы изоляции трансформатора около 20 лет длительное увеличение температуры на 30о выше допустимой приведет к сокращению срока службы до полугода, а на 40о - до двух месяцев. Таким образом машина, правильно спроектированная в электромагнитном отношении, может оказаться совершенно неработоспособной в тепловом. Указанные обстоятельства обусловливают чрезвычайную значимость тепловых расчетов электрических машин. Однако, ввиду того, что, учебный план специальности составлен так, курсы по теории нагрева читаются позже выполнения проекта, то тепловой расчет трансформатора резко упрощен и представляет собой лишь приблизительную оценку теплового состояния трансформатора.

Такая оценка может быть получена на основе закона 

Ньютона-Рихмана, описывающий процесс конвективного переноса теплоты

	
[image: image139.wmf])

(

ос

охл

П

P

Q

-

Q

=

a

, Вт
	(10.1)


где P - мощность, выделяемая в объеме нагреваемого тела;

      Похл - площадь поверхности тела, через которую происходит охлаждение;

      ( - коэффициент теплоотдачи с поверхности;

      ( - температура нагреваемого тела;

      (ос - температура окружающей среды.

При этом предполагается, что весь внутренний объем трансформатора представляет собой однородное тело с идеальной теплопроводностью.

Для проведения тепловых расчетов удобно ввести величину перегрева - превышения температуры охлаждаемой поверхности над температурой охлаждающей среды

	
[image: image140.wmf]ос

Q

-

Q

=

DQ

, оС
	(10.2)


В нашем случае мощность Р в уравнении (10.1) - это мощность потерь холостого хода и короткого замыкания, которые были определены на этапе электромагнитного расчета, и таким образом, на этапе теплового расчета являются заданной величиной. Величина перегрева определяется классом применяемой изоляции и потому также известна. Поэтому тепловой расчет сводится к определению поверхности охлаждения, обеспечивающей допустимые значения перегрева при заданной мощности потерь

	
[image: image141.wmf]DQ

=

a

P

П

охл

, 
	(10.3)


Для масляного трансформатора поверхностью охлаждения является поверхность бака. С увеличением габарита трансформатора мощность потерь растет быстрее, чем объем, а следовательно и поверхность бака. Для уменьшения габаритов в этом случае применяют баки с волнистой поверхностью, радиаторы, обладающие развитой поверхностью охлаждения. Ориентировочно, тип бака можно определить по табл. 10.1.

Таблица 10.1.

Области применения баков различной конструкции

	тип бака
	вид

охлаждения
	мощность

кВА
	

	Бак с гладкими стенками
	М
	25-40
	

	Бак со стенками в виде волн
	М
	40-630
	

	Бак с навесными радиаторами с прямыми трубами
	М
	100 -6300
	

	Бак с навесными радиаторами с гнутыми трубами
	М
	2500-10000
	


10.1. Коэффициент теплоотдачи с плоской поверхности;

	
[image: image142.wmf]4

5

.

2

DQ

=

ф

k

a

, Вт/(м2 . оС)
	(10.4)


где kф - коэффициент формы поверхности (для гладкой стенки kф=1)

10.2. Предварительное значение общей поверхности охлаждения

	
[image: image143.wmf]6

0

10

DQ

+

=

a

к

охл

P

P

П

, мм2
	(10.5)


Величину перегрева в (10.5) принять равной ((=65оС.

10.3. Поверхность охлаждения радиаторов

	
[image: image144.wmf])

(

1

бак

охл

ф

рад

П

П

k

П

-

=

, мм2
	(10.6)


где kф = 1.3 - коэффициент формы поверхности для радиаторов.

10.4.Используя табл. 10.2, выбрать необходимое количество и тип радиатора.

	[image: image145.png]




	Рис. 10.1. Размеры радиатора


Таблица 10.2.

Основные данные трубчатых радиаторов с прямыми трубами.

	Размер

А, мм
	Поверхность

Прад, м2 
	Вес, кг

	
	
	стали
	масла

	С одним рядом труб

	710
	0,746 
	12,9
	8,5

	900
	0,958
	15,35
	10,9

	С двумя рядами труб

	710
	2,135
	34,14
	24

	900
	2,733
	41,14
	30

	1150
	3,533
	50,14
	38

	1400
	4,333
	53,94
	46

	1615
	4,961
	67,14
	53

	1800
	5,613
	73,94
	57

	2000
	6,253
	81,98
	64

	2200
	6,893
	89,18
	72

	2400
	7,533
	95,68
	78


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Минимальное расстояние осей фланцев радиатора от нижнего и верхнего срезов стенки бака 
[image: image146.wmf]1

с

 и 
[image: image147.wmf]2

с

 - соответственно 0,085 и 0,10 м.

2. Ширина радиатора (В) 354 мм для однорядного и 505 мм для двухрядного. Длина радиатора (С) 158 и 253 мм соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вольдек А. И. Электрические машины. Л: Энергия, 1978, 832 с.

2. Сергеенков Б.Н., Киселев В.М., Акимова Н.А. Электрические машины: Трансформаторы: Учеб. пособие для электромех. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1989 - 352 с.

3. Лейтес Л.В.. Электромагнитные расчеты трансформаторов и реакторов. М.:Энергия, 1981. 392 с.

4. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов: Учеб. пособие для  вузов, 5 -е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986. 528 с.        

5 . Сапожников А.В. Конструирование трансформаторов. -М. - Л:  Госэнергоиздат. 1959. 360с.

6. Аншин В.Ш., Хадяков З.Т. Сборка трансформаторов и их магнитных систем. М.: Высш. шк. 1895. 272 с..

7. Боднар В. В. Нагрузочная способность силовых масляных трансформаторов. М.: Энергоатоминздат, 1983. 176 с.

8. Испытания мощных трансформаторов и реакторов /Г. В. Алексенко, А.К.Ашрятов, Е.В.Веремей, Е.С.Фрид. М-: Энергия, 1978. 519 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Введение
	3

	Задание
	5

	Расчет электрических величин
	8

	Определение основных размеров трансформатора
	10

	Проектирование обмоток трансформатора
	17

	Расчет параметров короткого замыкания
	38

	Расчет магнитопровода
	39

	Расчет параметров холостого хода 
	44

	Расчет бака
	45

	Тепловой расчет
	47

	Литература
	50


�EMBED PBrush���








[image: image148.png]2
b 5 wm[ b q, Briw
, Br/or 2400
2 [\ & 00 25 LT 2400
2200 2300
2000 2 o0
2% 1800 150
1600 \\ \\ 1959
1400 20 1200
20 1200 1600
N\ i
8 16
1 600
12 12
) \\ . N
ENANSRS . NN
425 30 35 4,0A/MM2 15 20 25 3,0A/MM2



_1140046276.unknown

_1141255891.unknown

_1141263215.unknown

_1141342887.unknown

_1141343738.unknown

_1141344287.unknown

_1141463661.unknown

_1257614398.unknown

_1141344950.unknown

_1141344456.unknown

_1141344118.unknown

_1141344153.unknown

_1141344062.unknown

_1141342960.unknown

_1141343584.unknown

_1141343442.unknown

_1141342902.unknown

_1141340421.unknown

_1141341811.unknown

_1141342081.unknown

_1141340477.unknown

_1141263226.unknown

_1141260977.unknown

_1141262739.unknown

_1141262903.unknown

_1141262584.unknown

_1141259136.unknown

_1141260903.unknown

_1141256572.unknown

_1140826583.unknown

_1141089209.unknown

_1141140314.unknown

_1141255216.unknown

_1141255227.unknown

_1141156391.unknown

_1141156881.unknown

_1141148601.unknown

_1141148636.unknown

_1141145117.unknown

_1141139757.unknown

_1141140176.unknown

_1141090406.unknown

_1141085025.unknown

_1141089078.unknown

_1141089172.unknown

_1141088730.unknown

_1141004860.unknown

_1141004892.unknown

_1141003450.unknown

_1141003458.unknown

_1140826832.unknown

_1140748715.unknown

_1140749731.unknown

_1140825511.unknown

_1140826285.unknown

_1140825083.unknown

_1140750944.unknown

_1140749705.unknown

_1140749715.unknown

_1140748748.unknown

_1140217023.unknown

_1140565949.unknown

_1140744055.unknown

_1140746237.unknown

_1140746312.unknown

_1140744060.unknown

_1140657341.unknown

_1140657358.unknown

_1140657033.unknown

_1140647623.unknown

_1140217841.unknown

_1140218541.unknown

_1140217033.unknown

_1140053934.unknown

_1140104748.unknown

_1140216999.unknown

_1140104556.unknown

_1140053276.unknown

_1140053727.unknown

_1140052966.unknown

_1140052919.unknown

_974866538.unknown

_974878298.unknown

_1137977673.unknown

_1137977821.unknown

_1140045968.unknown

_1140044745.unknown

_1137977755.unknown

_1137977450.unknown

_1137977576.unknown

_974878807.unknown

_974979135

_1137977098.unknown

_974918252.unknown

_974878354.unknown

_974866543.unknown

_974866563.unknown

_974866567.unknown

_974866575.unknown

_974866590.unknown

_974866596.unknown

_974866598.unknown

_974866582.unknown

_974866569.unknown

_974866572.unknown

_974866568.unknown

_974866565.unknown

_974866566.unknown

_974866546.unknown

_974866548.unknown

_974866549.unknown

_974866545.unknown

_974866541.unknown

_974866542.unknown

_974866539.unknown

_974866521.unknown

_974866530.unknown

_974866533.unknown

_974866536.unknown

_974866532.unknown

_974866526.unknown

_974866528.unknown

_974866522.unknown

_974866515.unknown

_974866518.unknown

_974866520.unknown

_974866519.unknown

_974866516.unknown

_974866506.unknown

_974866514.unknown

_925895967

