Министерство образования и науки

Российской Федерации

Санкт-Петербургский Государственный

архитектурно-строительный университет

Факультет инженерной экологии

и городского хозяйства

Кафедра электроэнергетики и электротехники

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Методические указания и

задания на курсовую работу

Санкт-Петербург

2014

УДК 658.382.3:621.31(2.5)

Рецензент канд. техн. наук, доцент В. Я. Соколов (СПбГАСУ)

Электроснабжение строительных площадей: метод. указания / сост.: В. В. Резниченко, Б. Н. Воронков; СПбГАСУ. – СПб., 2014 – 23 с.

Методические указания к выполнению курсовой  работы по «Электроснабжению» для студентов строительных специальностей СПбГАСУ.

Предназначена для выполнения курсовой работы по электроснабжению, целью которой является закрепление знаний по методам расчета  систем электроснабжения строительных площадей.

Указания включают краткое изложение вопросов теории, порядок расчета и пояснение к оформлению работы.

Методические указания утверждены на заседании кафедры.

Табл. 2. Ил. 2. Библиограф. 3.

© Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет, 2014

# Введение

Энерговооруженность современного строительства неизменно растет. В настоящее время в ведении инженера-строителя находятся башенные краны, электросварочное оборудование, электрооборудование бетоносмесительных отделений, электроинструмент и т. д.

В связи с этим становится очевидным необходимость для будущего инженера-строителя определенных знаний и навыков в электроснабжении строительства.

Данная курсовая работа имеет целью познакомить студентов с некоторыми, наиболее важными задачами, связанными с вопросами электроснабжения строительных площадок, и научить их практически решать эти задачи на примерах расчета электроснабжения строительства конкретного объекта.

При этом основное внимание обращается на расчет потребляемой мощности строительной площадки с учетом особенностей установленных на ней электроприемников, выбор силовых трансформаторов и средств компенсации реактивной мощности, а также выбору сечения кабелей.

# Раздел 1. Расчет мощности, потребляемой строительной площадкой

Расчет производится с целью объективной оценки электрической нагрузки строительной площадки. От правильной оценки зависит стоимость сетей электроснабжения строительной площадки, затраты на их сооружение, величина потерь электроэнергии и эксплуатационных расходов.

При этом если допущена ошибка в сторону уменьшения расчетных нагрузок, то это вызовет повышение потерь электроэнергии в сети, ускорит износ электрооборудования. При завышении расчетных электрических нагрузок возрастут капитальные затраты на сооружение сетей электроснабжения, будет неполно использоваться электрооборудование и линии электроснабжения.

В настоящее время для определения расчетных (ожидаемых) нагрузок применяют такие методы, как:

- метод установленной мощности и коэффициента спроса;

- метода упорядоченных диаграмм нагрузок;

- метод удельного расхода электроэнергии на единицу продукции, и др.

Одним из наиболее простых и достаточно распространенных является метод установленной мощности и коэффициента спроса.

Рассмотрим основные положения этого метода.

Под установленной мощность электроприемника, работающего в продолжительном режиме (ПВ = 1), понимают номинальную активную мощность Pн, указанную заводом-изготовителем в его паспорте:

.

Если задана полная номинальная мощность, то номинальную активную мощность Pн  можно рассчитать по формуле:

,

где Sн – номинальная полная мощность электроприемника, кВА; cosφн – его номинальный коэффициент мощности.

Здесь и далее под ПВ (продолжительностью включения) понимают отношение времени работы электроприемника tр к времени полного цикла tц, т. е.

Для определения установленной мощности электроприемника, работающего в поворотно-кратковременном режиме (ПВ < I)  его номинальную мощность  P'н приводят к номинальной мощности продолжительно режима Pн по формуле:

где Pн – паспортная номинальная активная мощность электроприемника, кВт; ПВп – паспортная продолжительность включения.

В результате анализа работы различных потребителей электроэнергии на строительстве установлено, что:

- строительные машины и механизмы, а следовательно, и электрооборудование, далеко не всегда загружается в процессе работы до своей номинальной мощности;

- группы однородных механизмов (краны, сварочные аппараты, насосы, компрессоры и т. д.) работают таким образом, что максимальные их нагрузки не совпадают по времени. Так, например, в какой–то момент времени один из башенных кранов стройплощадки поднимает груз максимальной массы, а другой в это время опускает свободный крюк и т. д.

Отсюда следует, что расчетная мощность Pр группы однородных потребителей электроэнергии, работающих с переменной нагрузкой, всегда меньше ее установленной мощности.

Для каждой группы однородных электроприемников выделяют поэтому определенное соотношение между величинами расчетной Pр и установленной Pу мощностями, которое называют коэффициентом спроса Kс

.

Этот коэффициент является статистической характеристикой объекта и определяется по справочным таблицам (см. прил. 1).

Алгоритм расчета потребляемой стройплощадкой мощности по методу установленной мощности и коэффициента спроса следующий:

1. Все потребители электрической энергии разбиваются на группы однородных по режиму работы приемников.

2. Определяется величина расчетной активной мощности для каждой из групп потребителей. Если электродвигатели строительных машин и механизмов работают в продолжительном режиме (ПВ = I),

расчет ведется по формуле:

,                                                (1)

где Кс – коэффициент спроса потребителей электроэнергии; Рн – установленная мощность отдельного электроприемника; n – число электроприемников данной группы.

Если электрические двигатели строительных механизмов и машин работают в повторно–кратковременном режиме (ПВ < I), то номинальная активная мощность каждого из них приводится к длительному режиму работы по формуле:

,                                             (2)

где Рн – номинальная активная мощность электроприемника, указаная в паспорте, при паспортной  продолжительности включения ПВп.

Для сварочных машин и трансформаторов активная номинальная мощность рассчитывается по формуле:

,                                                (3)

где Sн – номинальная полная мощность электроприемника, указанная в паспорте,

cosφн – его паспортный коэффициент мощности.

1. Определяется расчетная активная мощность всей стройплощадки как сумма расчетных активных мощностей отдельных групп электроприемников по формуле:

,                                                 (4)

где m – число приемников электрической энергии.

2. Определяются реактивные расчетные мощности для каждой из групп потребителей электроэнергии по формуле:

,                                          (5)

где φ – угол фазового сдвига.

3. Определяется расчетная реактивная мощность всей строительной площадки как сумма расчетных реактивных мощностей отдельных групп электроприемников по формуле:

.                                             (6)

4. Определяется расчетная полная мощность всей стройплощадки по формуле:

.                                          (7)

5. Определяется коэффициент мощности стройплощадки по формуле:

.                                                (8)

6.Расчетные мощности уточняются с учетом несовпадения во времени максимумов нагрузки отдельных групп потребителей. Это несовпадение оценивается коэффициентом участия в максимуме нагрузки Km , принимаемым равным 0,8–0,9.

Таким образом, окончательные значения расчетных мощностей вычисляются по формулам:

;                                              (9)

;                                           (10)

.                        (11)

Полученные значения используются при выборе трансформаторов понижающей трансформаторной подстанции, подающей электроэнергию на стройплощадку.

Пример I. Определить расчетные активную, реактивную и полную мощности, потребляемые строительной площадкой, согласно данным, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Исходные данные для расчета мощностей

| Задано | Определено из прил. 1 |
| --- | --- |
| Наименования групп электроприемников | Суммарная установленная мощность Рн, кВт | cosφ | ПВ | Коэффициент спроса Kс |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БК | Башенный кран | 55 | 0,5 | 0,25 | 0,3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БСО | Вибраторы (ВБ) Растворонасосы (РН) Компрессоры (К) | 8,2 6,2 40 | 0,5 0,8 0,8 | 0,25 1,0 1,0 | 0,25 0,7 0,8 |
| СК | Ручной электроинструмент (РИ) Сварочные трансформаторы (СТ) | 4,4 = 64,0 кВА | 0,4 0,4 | 0,4 0,6 | 0,25 0,3 |

Примечание. БК – башенный кран; БСО – бетоносмесительное отделение; СК – строящийся корпус.

1.Определяем величины активных расчетных мощностей отдельных групп электроприемников по формулам (1), (2), (3):

– для башенного крана:

;

.

– для вибраторов:

;

.

– для растворнасосов:

.

– для компрессоров:

.

– для ручного электроинструмента:

;

.

– для сварочных трансформаторов:

;

.

2. Определяем величину активной расчетной мощности всей

строительной площадки по формуле (4):

3. Определяем величины реактивных расчетных мощностей отдельных групп электроприемников по формуле (5):

– для башенного крана:

– для вибраторов:

– для растворнасосов:

– для компрессоров:

– для ручного электроинструмента:

– для сварочных трансформаторов:

4. Определяем величину реактивной расчетной мощности всей строительной площадки по формуле (6):

5. Определяем расчетную полную мощность и cosφ всей строительной площадки по формулам (7) и (8):

;

.

6. Уточняем величины расчетных мощностей с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузки Kм, который принимаем равным 0,85 по формулам (9), (10), (11):

или

.

Таким образом, полная расчетная мощность всей строительной площадки Sрасч = 70,2 кВА; исходя из этого значения можно выбрать мощность трансформатора понижающей трансформаторной подстанции (подробнее см. Раздел 3).

# Раздел 2. Выбор компенсирующих устройств для стройплощадки

Необходимость выбора соответствующих компенсирующих устройств связана с тем, что, согласно «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)», допустимая величина коэффициента мощностей потребителей электроэнергии стройплощадки должна быть в пределах 0,92-0,95, а по результатам расчета она оказывается практически всегда значительно меньше.

Коэффициент мощности является очень важным энергетическим фактором, что можно доказать следующим примером.

Пример 1. Если реактивная мощность передается при cosφ = 1, то ток в цепи равен:

Если же активная мощность передается при cosφ = 0,5, то:

,

т. е. ток по сравнению с первым случаем увеличивается в два раза.

Современные потребители переменного тока (электродвигатели, трансформаторы и т. п.) создают в электрических цепях сдвиг тока по фазе относительно напряжения в сторону отставания на угол ц < 90˚, т. е. создаются условия, когда:

Это обстоятельство приводит к последствиям, имеющим большое народнохозяйственное значение.

1. Приведенный пример показывает, что при данной активной мощности ток будет тем больше, чем меньше cosφ.

Обмотки генераторов, двигателей и других электроустановок рассчитаны на токи определенной величины, потому загрузка их реактивной мощностью, т. е. работа при низких значениях cosφ, снижает отдачу активной мощности. Другими словами, снижение cosφ приводит к уменьшению реальной полезной мощности электростанций, что крайне нежелательно.

2. Снижение cosφ ограничивает пропускную способность  электрических сетей,  так как она определяется максимально допустимой величиной тока. Для передачи необходимой активной мощности при низком cosφ, требуются провода большого сечения, больший расход материалов, большие капитальные затраты.

3. Повышение величины тока в сетях ведет к существенному увеличению потерь энергии на нагрев проводов и к увеличению падения напряжения в линии передач, т. е. к снижению напряжения на концах линии передачи. Поддержание напряжения на должном уровне требует дополнительных капиталовложений.

Чтобы увеличить cosφ и сократить потери электроэнергии в электрооборудовании стройплощадки, могут быть применены методы естественной и искусственной компенсации коэффициента мощности.

Основными методами естественной компенсации являются следующие:

а) повышение загрузки электрооборудования строительных механизмов до номинальной мощности и увеличение равномерности его работы,

б) ликвидация режимов холостого хода у асинхронных двигателей и сварочных трансформаторов,

в) замена незагруженных электродвигателей электродвигателями меньшей мощности, что всегда целесообразно, если средняя нагрузка двигателя составляет менее 45 % от номинальной.

К методам искусственной компенсации относят использование статических конденсаторов  и синхронных двигателей.

Наиболее простым представляется использование для искусственного повышения cosφ батарей конденсаторов.

Компенсация сдвига фаз с помощью конденсаторов основана на резонансных явлениях, что поясняется рис. 1:

Рис. 1

Ток I1, потребляемый основными приемниками, отстает по фазе от напряжения на угол (1. Ток конденсаторов Iс опережает напряжение на угол 90(.  Суммарный ток I, забираемый

от  электростанции и протекающей по линии, равен геометрической сумме  I1  и Ic , т. е. I  меньше чем II  , угол ( близок к нулю, следовательно,  cosφ  близок к единице.

Реактивная мощность  компенсирующего устройства может быть определена по формуле

,                                  (12)

где φ1 – угол сдвига фаз до компенсации; φ2 – угол сдвига фаз после компенсации; Pрасч. – расчетная активная мощность строительной площадки.

Практически емкостные компенсаторы – батареи конденсаторов, включенных параллельно в систему трехфазного тока по схеме «треугольник». Компенсирующее устройство может  быть установлено на стороне низшего напряжения трансформаторной подстанции (централизованная компенсация), у магистральных шкафов (групповая компенсация) или непосредственно у потребителей электроэнергии (индивидуальная компенсация).

Пример 2. Выбрать компенсирующее устройство для повышения коэффициента мощности электрооборудования строительной площадки, полученного в результате расчетов в примере I, от величины 0,864 до величины 0,95.

В соответствии с формулой (12) рассчитываем реактивную мощность компенсирующего устройства:

.

Из таблицы Прил. 2 по результатам расчета выбираем для компенсации косинусные конденсаторы типа КМ-0, 38–13 номинальной мощностью

# Раздел 3. Выбор мощности силового трансформатора

Наиболее целесообразным с технической и экономической точек зрения является использование для электроснабжения строительной площадки стационарных трансформаторных подстанций, получающих питание от высоковольтных сетей энергосистем.

Электрическую энергию от этих сетей принимают главные понижающие подстанции. На сторону высшего напряжения таких подстанций подается напряжение от 1150 В до 35 кВ, а на стороне низшего получают напряжение 6 или 10 кВ. Это напряжение поступает на распределительные трансформаторные подстанции строительных площадок, где оно понижается до 0,4 кВ (реже до 0,23 кВ) и подается на электроприемники строительного оборудования, механизмов и машин.

По конструктивному  исполнению стационарные трансформаторные подстанции подразделяются на закрытые, расположенные в закрытых помещениях, и открытые, все оборудование которых устанавливается на открытом воздухе.

В городских электрических сетях применяют закрытые подстанции оборудованные трансформаторами с первичным напряжением 6 или 10 кВт и вторичным 0,4/0,23 кВт с воздушными или кабельными вводами.

Цель настоящего раздела – выбрать силовой трансформатор трансформаторной подстанции по рассчитанной мощности строительной площадки с учетом потерь в самом трансформаторе и мощности компенсирующих устройств. при выборе трансформатора трансформаторной подстанции используют расчетные активную

, реактивную Qрасч и полную Sрасч мощности (формулы 9,10,11). Однако при  этом необходимо учитывать мощность установленных компенсирующих устройств Qку (формула 12), активную ∆Pтр и реактивную ∆Qтр  мощности потерь в самом трансформаторе, величину которых оценивают по соотношениям

;                                 (13)

;                             (14)

где Sтр –  номинальная  мощность трансформатора, указанная в его паспорте, кВт.

Таким образом, алгоритм действий при выборе мощности силового трансформатора следующий.

1. Вначале рассчитывается реактивная мощность строительной площадки с учетом мощности компенсирующего устройства

.                                   (15)

2. Имея в виду, что активная мощность от ввода компенсирующего устройства не меняется, т. е.  P( = Pрасч,( определяется полная расчетная  стройплощадки :

.                                    (16)

3. По величине мощности  , используя таблицу Прил. 3, осуществляется предварительный выбор трансформатора; его мощность должна быть больше S(, т. е.

.                                         (17)

4. Рассчитываются потери в  трансформаторе ∆Pтр и ∆Qтр (формулы 13 и 14).

5. Определяются общие расчетные мощности стройплощадки :

(18)

(19)

(20)

6. Проверяется соотношение

Если полная мощность выбранного трансформатора Sтр больше или равна Sобщ , т. е.

,                                          (21)

то останавливаются на этом трансформаторе. Если же условие (21) не выполняется, то выбирается трансформатор, имеющий следующую, большую мощность по шкале стандартных мощностей (Прил. 3). При этом проверка по величине потерь не проводится.

Пример 3. Выбрать силовой трансформатор для строительной площадки по результатам расчетов в примерах 1 и 2.

Исходными данными являются

1. Рассчитываем реактивную мощность стройплощадки с учетом мощности компенсирующего устройства  по формуле (15):

2. Определяем полную расчетную мощность стройплощадки по формуле (16):

.

3. По результатам, полученным в п.2, используя Прил. 3, проводим предварительный выбор трансформатора, исходя из того, что его мощность должна быть больше .

Выбираем трансформатор типа ТМ-63/10 мощностью

4. Рассчитываем потери в трансформаторе  (формулы 13 и 14):

;

5. Определяем общие расчетные мощности стройплощадки по формулам (18), (19), (20):

6. Проверяем соотношение (21).

В нашем случае условие (21) не выполняется, т. е.  . В связи с этим по таблице Прил. 3 можно выбрать трансформатор большей мощности, а именно трансформатор типа ТМ-100/10, номинальной мощностью 100 кВА.

Однако такой выбор не будет оптимальным, так как трансформатор будет работать с большой недогрузкой. Более рациональным предоставляется использовать в данном случае два трансформатора меньшей мощности; мощность каждого из них при этом определяют, исходя из условия , где  – общая мощность стройплощадки, полученная в п.5 настоящего раздела.

Таким образом, исходя из вышесказанного, проводим окончательный выбор трансформатора:

.

По приложению 3 выбираем два трансформатора типа ТМ-63/10 мощностью 63 кВА каждый.

# Раздел 4. Определение центра нагрузок

Определение центра электрических нагрузок строительной площадки производится с целью выбора оптимального места расположения трансформаторной подстанции. Размещение ее в центре нагрузок снижает мощность потерь и расход цветных металлов и является, таким образом, одним из важных моментов с точки зрения мероприятий по экономии электроэнергии и материалов на провода для ее передачи.

Порядок определения центра нагрузок следующий.

1. По заданному плану расположения отдельных объектов на строительной площадке (башенного крана, бетоносмесительного отделения, строящегося корпуса и т. д.) определяются их координаты в произвольно выбранной системе координат. При этом считается, что центры нагрузок отдельных объектов располагаются в их геометрических центрах, а центр нагрузки башенного крана принимается в центре подкрановых путей

Возможно также, что при определении центра нагрузок, координаты объектов стройплощадки уже известны и заданы численно.

2. Рассчитываются координаты  и  центры нагрузок по формулам:

(22)

(23)

где  – полная мощность отдельных электроприемников (или группы приемников); ; – координаты их центров нагрузок в выбранной системе координат.

3. При выборе места установки трансформаторной подстанции, помимо определения ее координат, следует иметь в виду, что она должна размещаться:

- вне зоны работы крана;

- вне зоны складов металлоизделий;

- вне основных транспортных путей;

- максимально соблюдая требования техники безопасности.

Учитывая вышесказанное, трансформаторная подстанция иногда может быть расположена не в самом центре нагрузок, но в непосредственной близости от него.

Пример 4. Определить центр электрической нагрузки стройплощадки исходя из заданных в таблице 2 координат отдельных объектов и по результатам расчета мощностей этих объектов в Примере 1.

Таблица 2

| Объект | Наименование групп электроприемников | Координаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xi , м | Yi , м |
| Башенный кран (БК) | Электрооборудование крана | 160 | 86 |
| Бетоносмесительное отделение (БСО) | Вибраторы (ВБ) | 26 | 60 |
|  | Растворнасосы (РН) |  |  |
|  | Компрессоры (К) |  |  |
| Строящийся корпус | Ручной электроинструмент (РИ) | 150 | 54 |
|  | Сварочные трансформаторы (СТ) |  |  |

1. Рассчитываем полные мощности отдельных групп электроприемников по данным, полученным в Примере 1:

- для башенного крана

- для бетоносмесительного отделения

- для строящегося корпуса

2. Координаты центра нагрузок определяем по формулам (22) и (23):

Таким образом, получаем координаты центра нагрузок   которые наносим на план-схему строительной площадки, тем самым определяем место расположения понижающей трансформаторной подстанции.

# Раздел 5. Выбор сечения кабелей, питающих электропотребители строительной площадки

Заключительным этапом расчета электроснабжения строительной площадки является выбор сечения кабелей, по которым электроэнергия от трансформаторной подстанции додается к отдельным потребителям.

Цель расчета – обеспечить требования пожаробезопасности кабельной линии и допустимую величину потерь напряжения в линии.

Рассмотрим подробнее эти требования.

Известно, что нагрев жилы провода данного сечения зависит от величины протекающего по ней тока. При слишком большом токе изоляция может вспыхнуть и это явится причиной пожара. Чтобы температура токоведущих жил кабелей при протекании по ним тока нагрузки не достигала значений, опасных для изоляции, «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)» устанавливается для каждого  стандартного сечения вполне определенный длительно допустимый ток.

При потери напряжения в линии поднимают величину, равную разности напряжений в начале и в конце линии

,

где  – напряжение в начале линии (напряжение источника питания);  – напряжение в конце линии (напряжение на электроприемнике).

Для того, чтобы напряжение, подводимое к потребителю, было определенной величины, на которую он рассчитан, допускается определенное значение потерь напряжения в линии, регламентированное ПУЭ, обычно  = 5%.

Что касается способов передачи электроэнергии от трансформаторной подстанции к потребителям, то она может быть передана по радиальным, магистральным и комбинированным схемам. При использовании магистральной схемы потребители электроэнергии получают питание от общей магистрали. Так, например, питается ряд светильников наружного освещения. При радиальной схеме питание подается от трансформаторной подстанции к ответственным потребителям без ответвления. Так, например, питаются приемники электроэнергии бетоносмесительного отделения, башенного крана, строящегося корпуса, и т. д.

Эта схема обеспечивает высокую надежность, а магистральная – более экономична.

Сечения токоведущих жил кабелей, питающих электроэнергией потребителя строительной площадки, как следует из вышесказанного, выбирают по:

- величине расчетного электрического тока этих кабелей, зависящего от напряжения, мощности и cos( потребителей,

- величине потери напряжения в них, которая не должна превышать определенных значений.

Расчет производится в определенной последовательности.

1. Составляется схема электроснабжения строительной площадки и по ней вычисляется длина кабельной линии от трансформаторной подстанции до каждого потребителя.

2. Вычисляются (или определяются по паспортным и справочным данным) установленнаяPу, расчетная Pр мощности приемников и коэффициент мощности данного потребителя.

3. Выбирается вид линии, способ прокладки, материал токоведущих жил и др., так как от этого зависит величина длительно допустимого тока.

4. Вычисляется расчетный ток нагрузки линии:

- для однофазных приемников по формуле

,                                      (24)

- для трехфазных приемников по формуле

,                                 (25)

где PР – расчетная мощность отдельного токоприемника (или группы); UН – номинальное напряжение сети; cosφn – коэффициент мощности.

По величине расчетного тока IР определяется сечением S токоведущих жил кабеля по таблицам, в которых приведены длительно допустимые токи Iд для различных сечений в зависимости от вида изоляции, способов прокладки, количества и материала токоведущих жил. (Прил. 4).

Сечение кабеля выбирается так, чтобы выполнялось условие

(26)

1. Выбранное сечение токоведущей жилы согласуется с аппаратурой защиты, простейшим видом которой является плавкий предохранитель. Поэтому дальнейший этап расчета – выбор плавкой вставки. При выборе плавкой вставки необходимо соблюдать условие:

(27)

где Iв – ток плавкой вставки предохранителя.

Это условие означает, что предохранитель не должен перегорать при номинальном режиме работы сети. Тип предохранителя выбирается по таблицам (Прил. 5).

2. Проверяется правильность выбора сечение кабеля по условию допустимой потери напряжения , которую рассчитывают для трехфазных сетей по формуле:

(28)

где l – длина линии, км,

, – удельное активное и индуктивное сопротивления, которые определяются по справочникам (Прил. 4), 0.

Пример 5. Рассчитать сечение трехфазного кабеля марки АБВГ с прокладкой его в траншее на номинальное напряжение 380В для питания бетоносмесительной площадки по радиальной схеме на основании результатов, полученных в предыдущих примерах.

Алгоритм расчета следующий.

1. На плане строительной площадки наносим помещение бетоносмесительного отделения, кабельную линию, отмечаем центр нагрузок, размещаем в нем трансформаторную подстанцию.

В соответствии с масштабом определяем длину кабельной линии. Она оказывается равной 57м .

2. Расчетная активная мощность группы электроприемников, входящих в состав электрооборудования бетоносмесительного отделения, определена в Примере 4 и составляет 37,365 кВТ.

3. В соответствии с заданием выбираем четырехжильный кабель марки АБВГ, включающий в себя три токоведущих жилы и нулевой провод, так как нагрузка от работы агрегатов бетоносмесительного отделения может быть несимметричной.

4. Вычисляем расчетный ток бетоносмесительного отделения по формуле (25), так как нагрузка трехфазная:

,

где

По величине расчетного тока  из таблицы Прил. 4 и исходя из условия (26) определяем сечение жил кабеля S=16 мм 2.

Т.о. выбираем кабель АБВГ 3(16+I(10. Расшифровка маркировки означает: силовой четырехжильный кабель с тремя токоведущими жилами из алюминия сечением 16 мм 2 и нулевой жилой сечением 10 мм 2.

5. Выбираем плавкую вставку предохранителя, соблюдая условие (27) из таблицы Прил. 5:

Т. о. выбираем предохранитель типа ПР–2–100 на 80А.

6. Поверяем правильность выбора сечения кабеля по условию допустимой величины потери напряжения; принимаем эту величину равной 5%. Расчет ведем по формуле (28); необходимые данные берем из таблицы Прил. 4:

где

Т. о. падение напряжения не превышает заданной величины, т. е.  и выбранное сечение кабеля отвечает требованиям пожаробезопасности и допустимой величины потерь напряжения в линии, а кабель АБВГ 3(16+I(10 может быть использован для питания бетоносмесительного отделения строительной площадки.

# Приложение 1

Значение коэффициента спроса Кc основных приемников электроэнергии строительных площадок.

| Наименование приемников | Kс |
| --- | --- |
| Вибраторы Строительные башенные краны Сварочные трансформаторы Растворнасосы Компрессорные станции Ручной электроинструмент | 0,25 0,3 0,3 0,7 0,8 0,55 |

# Приложение 2

Технические данные косинусных конденсаторов и конденсаторных установок на нормальное напряжение 0,38 кВ

КОНДЕНСАТОРЫ

| Марка | Номинальная мощность, квар | Номинальная емкость, мкФ |
| --- | --- | --- |
| КМ–0,38–13 | 13 | 286 |
| КС–0,38–18 | 18 | 397 |
| КС–0,38–25 | 25 | 551 |
| КМ2–0,38–26 | 25 | 572 |
| КС2–0,38–36 | 36 | 794 |
| КС2–0,38–50 | 50 | 1102 |

КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

| Марка | Номинальная мощность, квар |
| --- | --- |
| ККУ–0,38–1 | 80 |
| ККУ–0,38–11 | 160 |
| ККУ–0,38–у | 280 |
| КУ–6–1 | 330 |
| КУ–6–11 | 500 |

# Приложение 3

Технические данные трехфазных масляных трансформаторов общего назначения (класс напряжения 6…10 кВ)

| Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |
| Тм-25/10 | 25 | 6;10 | 0,4 |
| Тм-40/10 | 40 | 6;10 | 0,4 |
| Тм-63/10 | 63 | 6;10 | 0,4 |
| Тм-100/10 | 100 | 6;10 | 0,4 |
| Тм-160/10 | 160 | 6;10 | 0,4 |
| Тм-250/10 | 250 | 6;10 | 0,4 |
| Тм-400/10 | 400 | 6;10 | 0,4 |
| Тм-630/10 | 630 | 6;10 | 0,4 |
| Тм-1000/10 | 1000 | 6;10 | 0,4 |

# Приложение 4

Характеристики четырехжильных кабелей марки АБВГ.

| Сечение жилы, мм2 | Длительно допустимый ток, A | Сопротивление, Ом/км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ro | Xo |
| 2,5 | 27 | 12,61 | 0,09 |
| 4,0 | 35 | 7,74 | 0,09 |
| 6,0 | 42 | 5,17 | 0,09 |
| 10,0 | 64 | 3,10 | 0,073 |
| 16,0 | 83 | 1,94 | 0,067 |
| 25,0 | 106 | 1,24 | 0,066 |
| 35,0 | 129 | 0,89 | 0,064 |
| 50,0 | 161 | 0,62 | 0,062 |
| 70,0 | 193 | 0,44 | 0,061 |
| 95,0 | 235 | 0,33 | 0,06 |
| 120 | 270 | 0,20 | 0,06 |
| 150 | 308 | 0,21 | 0,06 |
| 185 | 354 | 0, 17 | 0,06 |

Примечание: Четырёхжильный кабель АБВГ выпускают следующих значений:

Расшифровка маркировки, например АБВГ ,означает: силовой четырехжильный кабель на напряжение 1 кВ с тремя токоведущими рабочими жилами из алюминия (А)сечением по 95 мм2  .Нулевой жилой сечением 35 мм2 с поливинилхлоридной Оболочкой (В)

И такой же изоляцией (Б), без наружного покрова (Г).

# Приложение 5

Характеристики предохранителей

| Тип | Номинальный ток плавких вставок, А |
| --- | --- |
| ПР–2–15 | 6 | 10 | 15 |  |  |  |
| ПР–2–15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| ПР–2–15 |  | 60 | 80 | 100 |  |  |
| ПР–2–15 | 100 | 125 | 160 | 200 |  |  |
| ПР–2–15 | 220 | 225 | 250 | 300 | 350 |  |
| ПР–2–15 | 350 | 430 | 500 | 600 |  |  |
| ПР–2–15 | 600 | 700 | 850 | 1000 |  |  |

# Приложение 6

Задание

На расчет электроснабжения строительной полщадки.

1. Содержание задания.

В соответствии с вариантами, представленными в таблицах П6-1,  П6-2 и П6-3, рассчитать мощность, потребляемую строительной площадкой; выбрать необходимые конденсирующие устройства; выбрать силовой трансформатор понижающей трансформаторной подстанции и определить его месторасположение на строительной площадке; рассчитать сечение силового кабеля марки АБВГ на номинальное напряжение 380 В для питания строящегося корпуса и бетоносмесительного отделения по радиальной схеме, нагрузку при этом принять трехфазной несимметричной,

2. Варианты задания.

Объекты строительной площадки

Таблица П6-1

| Объект и его обозначение | Наименование групп электроприемников | Условные номера групп электроприемников |
| --- | --- | --- |
| Башенные краны (БК) | Электродвигатели башенных кранов | 1 |
| Бетоносмесительное отделение (БСО) | Вибраторы | 2 |
|  | Растворнасосы | 3 |
|  | Компрессоры | 4 |
| Строящийся корпус (СК) | ручной электроинструмент | 5 |
|  | Сварочные трансформаторы, | 6 |

Исходные данные для расчета

Таблица П6-2

| номер варианта | Условные номера групп электроприемников (из табл.П6-1) |
| --- | --- |
|  | I | 2 | 3 |
|  | Рн, кВт | Cosц | ПВ | Pн, кBт | Cosц | ПВ | Рн, кВт | Cosц | ПВ |
| 1 | 500 | 0,65 | 0,4 | 25 | 0,65 | 0,5 | 35 | 0,45 | 0,25 |
| 2 | 1000 | 0,7 | 0,45 | 30 | 0,7 | 0,6 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | 1500 | 0,75 | 0,5 | 35 | 0,75 | 0,8 | 45 | 0,55 | 0,75 |
| 4 | 2000 | 0,8 | 0,55 | 40 | 0,8 | 1,0 | 50 | 0,6 | 0,8 |
| 5 | 500 | 0,7 | 0,45 | 45 | 0,6 | 0,7 | 60 | 0,65 | 1,0 |
| 6 | 1000 | 0,75 | 0,5 | 25 | 0,7 | 0,6 | 35 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | 1500 | 0,8 | 0,55 | 30 | 0,75 | 0,7 | 40 | 0,55 | 0,75 |
| 8 | 2000 | 0,85 | 0,6 | 35 | 0,8 | 0,7 | 45 | 0,6 | 0,8 |
| 9 | 500 | 0,75 | 0,5 | 40 | 0,6 | 0,8 | 50 | 0,65 | 1,0 |
| 10 | 1000 | 0,8 | 0,55 | 45 | 0,65 | 0,6 | 60 | 0,45 | 0,25 |
| 11 | 1500 | 0,85 | 0,6 | 25 | 0,75 | 0,7 | 35 | 0,55 | 0,75 |
| 12 | 2000 | 0,9 | 0,65 | 30 | 0,8 | 1,0 | 40 | 0,6 | 0,8 |
| 13 | 500 | 0,8 | 0,55 | 35 | 0,6 | 0,5 | 45 | 0,65 | 1,0 |
| 14 | 1000 | 0,85 | 0,6 | 40 | 0,65 | 0,5 | 50 | 0,45 | 0,25 |
| 15 | 1500 | 0,9 | 0,65 | 45 | 0,7 | 0,5 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | 2000 | 0,65 | 0,4 | 25 | 0,8 | 1,0 | 35 | 0,6 | 0,8 |
| 17 | 500 | 0,85 | 0,6 | 30 | 0,6 | 0,8 | 40 | 0,65 | 1,0 |
| 18 | 1000 | 0,9 | 0,65 | 35 | 0,65 | 0,6 | 45 | 0,45 | 0,25 |
| 20 | 1500 | 0,65 | 0,4 | 40 | 0,7 | 0,6 | 50 | 0,5 | 0,5 |
| 20 | 2000 | 0,7 | 0,45 | 45 | 0,75 | 0,8 | 60 | 0,55 | 0,75 |
| 21 | 500 | 0,9 | 0,65 | 25 | 0,6 | 0,8 | 35 | 0,65 | 1,0 |
| 22 | 1000 | 0,65 | 0,4 | 30 | 0,65 | 0,5 | 40 | 0,45 | 0,25 |
| 23 | 1500 | 0,7 | 0,45 | 35 | 0,7 | 1,0 | 45 | 0,5 | 0,5 |
| 24 | 2000 | 0,75 | 0,5 | 40 | 0,75 | 0,7 | 50 | 0,55 | 0,75 |
| 25 | 500 | 0,85 | 0,5 | 45 | 0,3 | 1,0 | 60 | 0,6 | 0,8 |

Продолжение таблицы П6-2

| Номер варианта | Условные номера групп электроприемников (из табл. П6-1) |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 |
|  | Рн, кВт | сos( | ПВ | Pн, кBт | cos( | ПВ | Рн, кВт | cos( | ПВ |
| 1 | 60 | 0,6 | 0,5 | 5 | 0,6 | 0,25 | 50 | 0,4 | 0,5 |
| 2 | 50 | 0,65 | 0,6 | 10 | 0,65 | 0,5 | 55 | 0,45 | 0,55 |
| 3 | 45 | 0,7 | 0,7 | 15 | 0,7 | 0,75 | 60 | 0,5 | 0,6 |
| 4 | 40 | 0,75 | 0,8 | 20 | 0,75 | 0,8 | 65 | 0,55 | 0,65 |
| 5 | 35 | 0,8 | 1,0 | 25 | 0,8 | 1,0 | 70 | 0,6 | 0,7 |
| о | 60 | 0,65 | 0,6 | 5 | 0,65 | 0,5 | 50 | 0,45 | 0,55 |
| 7 | 50 | 0,7 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,75 | 55 | 0,5 | 0,6 |
| 8 | 45 | 0,75 | 0,8 | 15 | 0,75 | 0,8 | 60 | 0,55 | 0,65 |
| 9 | 40 | 0,8 | 0,9 | 20 | 0,8 | 1,0 | 65 | 0,6 | 0,7 |
| 10 | 35 | 0,6 | 0,5 | 25 | 0,6 | 0,25 | 70 | 0,45 | 0,5 |
| 11 | 60 | 0,7 | 0,7 | 5 | 0,7 | 0,75 | 50 | 0,5 | 0,6 |
| 12 | 50 | 0,75 | 0,8 | 10 | 0,75 | 0,8 | 55 | 0,55 | 0,65 |
| 13 | 45 | 0,8 | 0,9 | 15 | 0,8 | 1,0 | 60 | 0,6 | 0,7 |
| 14 | 40 | 0,6 | 1,0 | 20 | 0,6 | 0,25 | 65 | 0,4 | 0,5 |
| 15 | 35 | 0,65 | 0,6 | 25 | 0,65 | 0,5 | 70 | 0,5 | 0,55 |
| 16 | 60 | 0,75 | 0,8 | 5 | 0,75 | 0,8 | 50 | 0,55 | 0, 65 |
| 17 | 50 | 0,8 | 1.0 | 10 | 0,8 | 1,0 | 55 | 0,6 | 0,7 |
| 18 | 45 | 0,6 | 1,0 | 15 | 0,6 | 0,25 | 60 | 0,4 | 0,5 |
| 20 | 40 | 0,65 | 0,5 | 20 | 0,65 | 0,5 | 65 | 0,45 | 0,55 |
| 20 | 35 | 0,7 | 0,7 | 25 | 0,7 | 0,75 | 70 | 0,55 | 0,6 |
| 21 | 60 | 0,8 | 1,0 | 5 | 0,8 | 1,0 | 50 | 0,6 | 0,7 |
| 22 | 50 | 0,6 | 0,5 | 10 | 0,6 | 0,25 | 55 | 0,4 | 0,5 |
| 23 | 45 | 0,65 | 0,5 | 16 | 0,65 | 0,5 | 60 | 0,45 | 0,55 |
| 24 | 40 | 0,7 | 0,6 | 20 | 0,7 | 0,75 | 65 | 0,5 | 0,6 |
| 26 | 35 | 0,75 | 0,8 | 25 | 0,75 | 0,8 | 70 | 0,6 | 0,65 |

Координаты центров электрических нагрузок отдельных. объектов строительной площадки

Таблица П6-3

| Номер варианта |  | Объекты строительной площадки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Башенный кран | Бетоносмесительное отделение | Строящийся корпус |
|  | Х, м | У, м | X , м | У, м | Х, м | Y, м |
| 1 | 30 | 25 | 110 | 105 | 30 | 15 |
| 2 | 50 | 25 | 90 | 105 | 50 | 15 |
| 3 | 70 | 25 | 70 | 105 | 70 | 15 |
| 4 | 90 | 25 | 50 | 105 | 90 | 15 |
| 5 | 110 | 25 | 30 | 105 | 110 | 15 |
| 6 | 115 | 40 | 15 | 80 | 125 | 40 |
| 7 | 115 | 60 | 15 | 60 | 125 | 60 |
| 8 | 115 | 80 | 15 | 40 | 125 | 80 |
| 9 | 110 | 95 | 30 | 15 | 110 | 105 |
| 10 | 90 | 95 | 50 | 15 | 90 | I05 |
| 11 | 70 | 95 | 70 | 15 | 70 | 105 |
| 12 | 50 | 95 | 90 | 15 | 50 | 105 |
| 13 | 30 | 95 | НО | 15 | 30 | 105 |
| 14 | 25 | 80 | 125 | 40 | 15 | 80 |
| 15 | 25 | 60 | 125 | 60 | 15 | 60 |
| 16 | 25 | 40 | 125 | ВО | 15 | 40 |
| 17 18 | 40 | 40 | 125 | 40 | 50 | 40 |
|  | 40 | 60 | 125 | 60 | 50 | 60 |
| 19 | 40 | 80 | 125 | 80 | 50 | 80 |
| 20 | 100 | 40 | 15 | 40 | 90 | 40 |
| 21 | 100 | 60 | 15 | 60 | 90 | 60 |
| 22 | 100 | 80 | 15 | 80 | 90 | 80 |
| 23 | 50 | 70 | 110 | 25 | 50 | 60 |
| 24 | 70 | 60 | 70 | 105 | 70 | 60 |
| 25 | 90 | 70 | 30 | 15 | 90 | 60 |

3. Содержание и форма расчетно-пояснительной записки.

1. Записка оформляется на стандартных листах писчей бумаги формата А4,

2. При определении центра электрических нагрузок и расчета кабельных линий использовать миллиметровую бумагу; центры нагрузок обозначать точками на схеме.

3. Титульный лист оформляется по образцу, приведенному в Прил. 7.

4. В начале записки привести задание по варианту (номер варианта задается преподавателем).

5. Расчеты выполнять в том порядке и форме, в каком следуют разделы методических указаний к курсовой работе и их содержание.

6. Результаты расчетов по каждому разделу и выводы выделяются.

# Приложение 7

# Образец титульного листа

Министерство образования и науки

Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный

университет

Строительный факультет

Кафедра Электроэнергетики и Электротехники

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ»

выполнила ст. гр. __________

проверил преп.__________

Санкт-Петербург

2013

Рекомендуемая литература

1. Воробьев А.В. Электроснабжение и электрооборудование строительных площадей и предприятий. Учебно-справочное пособие для студентов, – СПб, 1992 г.

2. Справочник энергетика строительной организации (под ред

Сенчева В.Г.), т.1. Электроснабжение строительства, – М. , Стройиздат, 1991 г.

3. Правила устройства электроустановок. – М., Энергоатомиздат, 1986 г.

Оглавление

Введение

Раздел 1. Расчет мощности, потребляемой строительной площадкой

Раздел 2. Выбор компенсирующих устройств для стройплощадки

Раздел 3. Выбор мощности силового трансформатора

Раздел 4. Определение центра нагрузок

Раздел 5. Выбор сечения кабелей, питающих электропотребители строительной площадки

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7. Образец титульного листа

Рекомендуемая литература

Электроснабжение строительных площадей

Методические указания

Составители: Резниченко Виктор Васильевич,

Воронков Борис Николаевич

Редактор О. Д. Камнева

Корректор М. А. Молчанова

Компьютерная верстка И. А. Яблоковой

Подписано к печати . Формат 60(84 1/16. Бумага офсетная.

Усл. печ. л.   Тираж 100 экз. Заказ . «С» .

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4.

Отпечатано на ризографе. 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5.