## Задание № 1.

## Максимальная токовая защита с независимой характеристикой выдержки времени

Рис. 1.

Схема сети представлена на рис. 1.

Произвести расчёт защиты, установленной на выключателе Q1. Изобразить схему и составить спецификацию.

Варианты исходных данных сведены в таблицу 1.

Таблица 1

| Вариант | IРАБ.МАКС, А | KЗ | IК.МИН(3), А |  |  |  | tCЗ(2), с | Оперативный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1 | К2 |  | К3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянный |
| 15 | 560 | 1,5 | 2200 | 1400 | 1300 |  | 1,0 |  |

Остаточное напряжение на шинах А, при КЗ в точке К1 принять – 0,35UНОМ.

Остаточное напряжение на шинах А, при КЗ в точке К1 принять – 0,35UНОМ.

Номинальное напряжение линий принять – UНОМ = 10 кВ.,

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЯМ

## Задание № 1

1. Выбирается тип реле тока, применяемый в защите. (Принять реле тока типа РТ 40.)

2. Рассчитывается ток срабатывания защиты:

IС.З.=КОТС⋅КЗКВ⋅IРАБ.МАКС.,

где:	КОТС		– коэффициент отстройки, выбирается в диапазоне 1,21,3;

КЗ		– коэффициент запуска;

КВ		– коэффициент возврата, для реле типа РТ-40 составляет не менее 0,8;

IРАБ.МАКС.	– максимальный ток нагрузки.

Значение КВ зависит от типа выбранного реле тока.

3. Выбирается тип измерительного трансформатора тока, использующийся в защите. (Принять тип трансформаторов тока, устанавливаемых на КРУ.)

4. Выбирается коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока:

nТ=I1.НОМI2.НОМ,

где:	I1.НОМ	– первичный номинальный ток трансформатора тока;

I2.НОМ	– вторичный номинальный ток трансформатора тока, принят равным 5 А.

Значение I1.НОМ выбирается по максимальному току нагрузки IРАБ.МАКС. и типу трансформатора тока.

5. Предварительно выбирается самая дешевая по материальным ресурсам схема защиты (см. табл. 3.).

Таблица 3.

| № п.п. | Наименование схемы | Мат. затраты |  |  | Kcx(3) | Относительная чувствительность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реле | провод | т.т. |  | K(3) | K(2) | K(2) за Y/ |
| 1 | Неполный треугольник | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0 |
| 2 | Неполная звезда | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
| 3 | Неполная звезда с доп. реле | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Полный треугольник с 2 реле | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1/3 | 1,5/3 |
| 5 | Полный треугольник | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2/3 | 1,5/3 |
| 6 | Полная звезда | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

6. Рассчитывается ток срабатывания реле, для выбранной схемы соединения защиты:

IС.Р.=IС.З.nТ⋅KСХ(3),

где:	KСХ(3)	– коэффициент выбранной схемы для режима трехфазного КЗ.

7. Определяется коэффициент чувствительности.

7.1. Коэффициент чувствительности в конце основной зоны (на шинах п/ст В (точка К1)) при 2х фазном КЗ:

КЧ=32⋅IК.МИН.(ПСТ.В)(3)IС.З.⋅К(2)  1,5

где:	32	– коэффициент перерасчета трехфазного тока КЗ в двухфазный;

К(2)	– коэффициент относительной чувствительности схемы к току двухфазного КЗ (см. табл. 3.).

Полученное значение КЧ сверяется с нормативным.

7.2. Коэффициент чувствительности в конце зоны резервирования.

7.2.1. В конце первой зоны резервирования (на шинах п/ст С (точка К2)) при 2х фазном КЗ:

КЧ=32⋅IК.МИН.(ПСТ.С)(3)IС.З.⋅К(2)  1,2

7.2.2. В конце второй зоны резервирования (за трансформатором Т1 (точка К3)) при 2х фазном КЗ:

КЧ=IК.МИН.(ПСТ.С)(3)IС.З.⋅КЗАYΔ(2)  1,2

где:	КЗАYΔ(2)	– коэффициент относительной чувствительности схемы к току двухфазного КЗ за трансформатором со схемой соединения обмоток Y/ - 11 гр. (см. табл. 3.).

Полученные значения КЧ сверяются с нормативными.

8. На основании полученных расчётных значений коэффициентов чувствительности делается вывод о пригодности предварительно выбранной схемы. Если хотя бы один из полученных коэффициентов не удовлетворяет нормативным требованиям, выбирается более дорогая схема с лучшими значениями коэффициентов относительной чувствительности. Повторяется расчёт пунктов 6. и 7..

9. Если не одна из приведенных в табл. 3. схем не удовлетворяет требованию чувствительности, то МТЗ должна быть дополнена пусковыми органами минимального напряжения. Токовые органы не отстраиваются от пусковых токов (КЗ = 1) и их чувствительность к токам КЗ вследствие этого повышается. Находится новый ток срабатывания защиты:

IС.З.=КОТСКВ⋅IРАБ.МАКС.,

После этого необходимо определить ток срабатывания реле и коэффициенты чувствительности по току, опять начиная с самой дешёвой из схем (см. пункты 5,6 и 7).

10. Находим напряжение срабатывания защиты:

UС.З.=UРАБ.МИН.КОТС⋅КВ,

где:	UРАБ,МИН,	– рабочее минимальное напряжение на шинах п/ст А, принимается равным 9095% от номинального;

КОТС		– коэффициент возврата, для минимального реле напряжения типа РН54 не более 1,25.

11. После этого выбирается тип трансформатора напряжения, устанавливаемого на шинах п/ст и коэффициент трансформации:

nН=U1.НОМU2.НОМ,

Вторичное номинальное напряжение принять равным U2.НОМ. = 100 В.

12. Рассчитывается значение напряжения срабатывания реле:

UС.Р.=UС.З.nН.

13. Для проверки чувствительности защиты по напряжению находится коэффициент чувствительности по напряжению в основной зоне действия:

КЧ=UС.З.UОСТ  1,5

где:	UОСТ – остаточное напряжение на шинах п/ст А при 3-х фазном КЗ на шинах п/ст В.

Полученное значение коэффициента чувствительности сверяется с нормативным.

14. После выбора параметров пусковых органов по току и (если необходимо) по напряжению переходят к выбору выдержки времени. Выдержка времени выбирается по принципу селективности на ступень больше, чем у аналогичной защиты смежного, более удалённого по сети питания участка:

tС.З.(1)  = tС.З.(2) + t,

где: 	t – ступень селективности, следует принять равной 0,5 с.

15. В заключение первого семестрового задания изображается схема окончательного варианта МТЗ и даётся спецификация на выбранную аппаратуру.