|  | Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева» |
| --- | --- |

### заочная форма обучения

###### энергетИческие установки промышленных предприятий

Программа учебной дисциплины и методические указания

к выполнению контрольной работы

Рыбинск, 2014

УДК ____

Энергетические установки промышленных предприятий: Программа учебной дисциплины и методические указания к выполнению контрольной работы / Сост. О. В. Гусев РГАТУ. – Рыбинск, 2014. – 14 с. (Заочная форма обучения/РГАТУ).

Данные методические указания предназначены для выполнения контрольной работы студентами всех специальностей.

Составитель:

Кандидат физико-математических наук, доцент О. В. Гусев

Обсуждено

На заседании кафедры электроники и промышленной электроники

Рекомендовано

Методическим Советом РГАТУ им. П.А. Соловьева

цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Энергетические установки промышленных предприятий» является приобретение студентами теоретической базы по характеристикам и принципу действия энергетических установок. Приобретенные студентом знания, в области устройств силовых и энергетических элементов установок предприятий, позволят им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с проектированием, испытаниями и эксплуатацией силовых энергетических узлов.

Задачами изучения дисциплины является получение студентами общего представления о процессах проходящих в энергетических установках. Полученные теоретические знания студенты закрепляют путем выполнения контрольной работы.

Содержание дисциплины

1.  Основы производства электроэнергии.

Современные способы получения электрической энергии. Основные стадии производства электроэнергии. Понятия о системах электроснабжения и потребителях электроэнергии. Понятие о качестве электроэнергии. Электростанция и ее основные элементы.  Тепловые конденсационные электрические станции. Теплоэлектроцентрали. Газотурбинные установки. Парогазовые установки. Гидравлические электростанции.

2. Приемники электроэнергии и распределительные устройства

Основные категории приемников электроэнергии. Структура передачи электроэнергии к электроприемникам. Распределительные устройства. Распределительные устройства собственных нужд (с.н.). Классификация схем распределительных устройств. Основные требования, предъявляемые к распределительным устройствам

3. Передача электроэнергии от источника к приемникам.

Основные составные части электрических и тепловых сетей. Передача электроэнергии  по линиям постоянного и переменного тока. Основные преимущества линий постоянного тока. Основные схемы ЛЭП постоянного тока (униполярная и биполярная схемы). Провода для воздушных линий электропередач. Силовые кабели высокого среднего и низкого напряжения. Реактивная мощность в электрической сети. Типы источников реактивной мощности.

4. Топливные элементы и тепловые аккумуляторы.

Классификация топливных элементов. Низко, средне, высокотемпературные элементы. Применение топливных элементов. Термоэлектрические преобразователи. Требования к материалам для ТЭГ. Термоэмиссионные преобразователи. Аккумулирование энергии. Цели искусственного аккумулирования энергии. Характеристики аккумуляторов энергии

ЛИТЕРАТУРА

а) основная литература:

1. Аметистов Е.В. Основы современной энергетики. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 453 с.
2. Рожкова Л.Д., Корнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. 
3. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 440 с.
4. Арсеньев Г.В. Энергетические установки. – М.: Высшая школа, 1991. – 336 с.

б)  дополнительная литература:

5. Энергетическая стратегия России на период до 2020. Утв. Распоряжением Правительства РФ от 26.08.2003 г. № 1234-р. – 118 с.
6. Электроэнергетика мира в начале ХХI столетия/А.Ф. Дьяков, В.Х. Ишкин, Л.Г. Мамиконянц, В.А.Семенов // НТФ – Энергопресс, Приложение к журналу – Энергетик, 2004. – Вып.4-5. – 176 с.
7. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. – М.: Изд-во ИНФРА-М, 2002. – 212 с.
8. Литвак В.В., Маркман Г.З., Харлов Н.Н. Электроэнергия: экономия, качество. Учебное пособие, Томск, 2001. – 196 с.
9. Короткевич М.А. Основные направления совершенствования эксплуатации эксплуатации электрических сетей. – Минск: Техноперспектива, 2003. – 373 с. 
10. Электротехнический справочник. Т.3., Кн.1. Производство и распределение электрической энергии (Под общей редакцией проф. МЭИ И.Н. Орлова и др.) 7-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 880 с.

ЛИТЕРАТУРА

а) основная литература:

- Рычина Т.А. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы :[Текст] : Учебник / Т. А. Рычина; А.В.Зеленский. - Изд.2-е перераб.и доп. - М: Радио и связь, 1989. - 352с. - ISBN 5-256-00214-7

- Кузнецов С.Н., Постникова В.Н. Элементная база РЭС.  Учебное пособие к лабораторным работам - Москва: МАИ, 2006.- 64 с. ISBN 5-7035-1719-2

- Музылёва И.В. Элементная база для построения цифровых систем управления :[Текст] : Учебное пособие / И. В. Музылёва. - М.: Техносфера, 2006. - 137с.

- Кондратьев, Р.М.; Котельников, М.В.; Кондратьев, А.Р. Исследование элементной базы и некоторых функциональных узлов ЭВМ, Издательство: М.: МАИ, Переплет: мягкий; 36, страниц; 2007 г, ISBN: 5-7035-1262-X

б)дополнительная литература:

- Юрк О.Д., Раимова А.Т., Якупов С.С. Полупроводниковые приборы. Элементная база: Методические указания к лабораторным работам по курсам "Электроника" и "Микроэлектроника и схемотехника". - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2000. - 30 с.

- Микросхемы для аудио-и радиоаппаратуры - 3 :[Текст] : Энциклопедия ремонта. Вып.19. - М.: Изд.дом "Додэка-ХХ1", 2001. - 287с

- Турута Е.Ф. Микросхемы усилителей мощности низкой частоты и их аналоги :[Текст] : справочник / Е. Ф. Турута. - М.: ДМК Пресс,СОЛОН-Пресс, 2002. - 260р. - ISBN 5 - 98003 - 008 - 5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебный материал дисциплины достаточно полно изложен в книгах

списка основной литературы. Дополнительная литература рекомендуется с целью более глубокой проработки отдельных разделов программы для

лучшего освоения материала. Кроме этого, для поиска необходимой информации рекомендуется использование сети Интернет. Изучение дисциплины рекомендуется проводить последовательно в порядке перечисления разделов рабочей программы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Определить потери мощности в трансформаторе при работе его в течении одного года. Номинальные данные трансформатора указаны в таблице 1. Число часов максимальных потерь Kэ, коэффициент мощности, тип трансформатора и продолжительность его работы, в соответствии с вариантом задания даны в таблице 2. Для выполнения данного задания рекомендуются табличные редакторы MS Excel версии 2003 или новее.

Таблица 1 – Номинальные данные трансформатора

| Тип | Sном, [кВ·А] | Sm, [кВ·А] | ΔPкз, [кВт] | ΔQн, [квар] | Pхх, [кВт] | ΔQхх, [квар] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ1 | 1000 | 700 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |
| ТМ2 | 2000 | 1800 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |
| ТМ3 | 3000 | 2500 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |
| ТМ4 | 4000 | 3400 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |
| ТМ5 | 5000 | 4700 | 12.2 | 53.6 | 2.45 | 14.0 |

Таблица 2 – Исходные данные для расчета и варианты задания

| Варианта № | Тип трансформатора | cos(φ) | Тип питания | Т, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ1 | 0.92 | от шин электростанции | 3000 |
| 2 | ТМ2 | 0.87 | от районной сети | 3500 |
| 3 | ТМ3 | 0.91 | от районной сети | 4000 |
| 4 | ТМ4 | 0.89 | от шин электростанции | 4500 |
| 5 | ТМ1 | 0.91 | от районной сети | 5000 |
| 6 | ТМ5 | 0.86 | от районной сети | 6000 |
| 7 | ТМ1 | 0.96 | от шин электростанции на генераторном напряжении | 6500 |
| 8 | ТМ3 | 0.94 | от районной сети | 7000 |
| 9 | ТМ4 | 0.92 | от районной сети | 7500 |
| 10 | ТМ4 | 0.83 | от шин электростанции на генераторном напряжении | 8000 |
| 11 | ТМ4 | 0.76 | от районной сети | 8500 |
| 12 | ТМ2 | 0.78 | от районной сети | 8760 |
| 13 | ТМ3 | 0.77 | от шин электростанции | 3000 |
| 14 | ТМ3 | 0.94 | от шин электростанции | 3500 |

Основные теоретически сведения

Потери активной мощности в двухобмоточном трансформаторе рассчитывается в соответствии с формулой:

ΔPТ=ΔPкз⋅SтSном2+ΔPхх,(1)

Потери реактивной мощности:

ΔQТ=ΔQн⋅SтSном2+ΔQхх,(2)

- где ΔPкз- потери мощности короткого замыкания трансформатора (потери в обмотках) при номинальной нагрузке, кВт; Sт - фактическая нагрузка трансформатора, кВ·А; Sном- номинальная мощность трансформатора, кВ·А; ΔPхх- потери мощности холостого хода трансформатора (потери в стали), кВт; ΔQн- потери реактивной мощности рассеяния в трансформаторе при номинальной нагрузке, квар:

ΔQн=Sном⋅Uк100,(3)

- где Uк — напряжение короткого замыкания трансформатора, %;

- ΔQхх — потери реактивной мощности в трансформаторе при холостом ходе (потери на перемагничивание), квар:

ΔQхх=Sном⋅Ixx100,(4)

- Ixx - ток холостого хода трансформатора, %.

Потери электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе:

ΔA=ΔPкз⋅βT2⋅τ+ΔPхх⋅T,(4)

где τ- число часов максимальных потерь (зависит от Tmax  по табл. 3); T - время работы трансформатора, ч.

При передаче по сети реактивной мощности во всех звеньях схемы питания появляются потери активной мощности, которые принято учитывать экономическим эквивалентом реактивной мощности Kэ. Значения Kэ приведены в таблице 4.

Приведенные потери мощности и энергии в трансформаторе:

ΔP'хх=Kэ⋅ΔQхх+ΔPхх,(5)

ΔP'кз=Kэ⋅ΔQн+ΔPкз,(6)

ΔA'=ΔP'кзSтSном2⋅τ+ΔP'хх⋅T,(7)

Таблица 3 - Зависимость времени максимальных потерь от Т

| Т, ч/год | τ, ч |
| --- | --- |
| 3000 3500 4000 4500 5000 6000 6500 7000 7500 8000 8500 8760 | 1300 1500 2000 2500 3000 3700 5000 5800 6500 7300 8400 8760 |

Таблица 4 - Значения экономического эквивалента реактивной мощности (Kэ)

| Характеристика трансформаторов и системы электроснабжения | Кэ, кВт/квар |
| --- | --- |
| Трансформаторы, питающиеся непосредственно от шин электростанции; Сетевые трансформаторы, питающиеся от станции на генераторном напряжении; Понизительные трансформаторы 6-10 кВ, питающиеся от районных сетей; Понизительные трансформаторы, питающиеся от районных сетей, реактивная нагрузка которых покрывается синхронными компенсаторами | 0.02 0.07 0.05 0.05 |

Пример

Определить потери мощности и энергии в трансформаторе типа ТМ мощностью 1МВ·А, коэффициент трансформации меньше единицы. Трансформатор включен круглый год. Число часов максимальных потерь τ = 3500ч. Максимальная нагрузка трансформатора составляет 0,7 МВ·А при cos(φ) = 0,92.

Расчет

Для примера расчета, зададимся следующими номинальными данными:

- мощность короткого замыкания, Pкз = 12,2кВт;

- - потери реактивной мощности при номинальной нагрузке, ΔQн = 53,6квар;

- мощности холостого хода трансформатора, Pхх = 2,45кВт;

- потери мощности холостого хода трансформатора (потери в стали), ΔQхх = 14квар;

Потери активной мощности находим по формуле (1):

ΔPТ=ΔPкз⋅SтSном2+ΔPхх=12.2⋅70010002+2.45=8.43,

Потери реактивной мощности по формуле (2):

ΔQТ=ΔQн⋅SтSном2+ΔQхх=53.6⋅70010002+14=40.3,

Годовые потери активной энергии определим по формуле (4):

ΔA=ΔPкз⋅βT2⋅τ+ΔPхх⋅T=12.2⋅70010002⋅35000+2.45⋅8760=42385,

В связи с тем, что коэффициента трансформации меньше единицы, то данный трансформатор является понижающим. Поэтому, в соответствии с данными таблицы 4 экономический эквивалент реактивной мощности  для данного типа трансформаторов будет равен Кэ =  0.05.

По формулам 5-6 подсчитаем потери мощности и энергии в трансформаторе с учетом их увеличения при протекании реактивной мощности трансформатора:

- ΔP'хх=Kэ⋅ΔQхх+ΔPхх=0.05⋅14+2.45=3.15кВт,

- ΔP'кз=0.05⋅53.6+12.2=14.88кВт.

Тогда на основании формулы (1):

ΔP'Т=ΔPкз⋅SтSном2+ΔPхх=14.88⋅70010002+3.15=10.44 кВт.

Таким образом, по формуле (7) определим потери мощности энергии за год:

ΔA'=ΔP'кзSтSном2⋅τ+ΔP'хх⋅T=14.88⋅70010002⋅3500+3.15⋅8760=53113 кВт*ч

СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

- Современные способы получения электрической энергии. Основные стадии производства электроэнергии.

- Электрические и тепловые сети. Передача тепловой и электрической энергии. Системы электроснабжения и потребители электроэнергии.

- Понятие качества электрической энергии. Отклонение частоты  и напряжения. Баланс энергии и мощности в энергосистеме.

- Разделительные, силовые и измерительные трансформаторы. Классификация, системы защиты и составные части.

- Понятие энергетической установки. Принципы и цели аккумулирование энергии.

- Электростанции и их основные элементы.

- Атомные электростанции (АЭС). Барьерные принципы защиты АЭС.

- Тепловые и технологические схемы тепловых электростанций (ТЭС). Способы передачи тепловой энергии на расстояния.

- Способы передачи теплоты от аккумулятора к преобразователю энергии. Конструкция тепловых труб.

- Тепловые аккумуляторы. Классификация схем энергоустановок с тепловыми аккумуляторами.

- Линии электропередачи переменного тока. Недостатки и достоинства ЛЭП переменного тока. Конструкция линий электропередач (ЛЭП) переменного тока.

- Линии электропередачи постоянного тока. Недостатки и достоинства ЛЭП постоянного тока. Конструкция линий электропередач (ЛЭП) постоянного тока.

- Основные схемы линий электропередач постоянного тока (униполярная и биполярная схемы).

- Понятие о топливном элементе. Энергоустановки на основе топливных элементов.

- Классификация топливных элементов. Низко, средне, высокотемпературные элементы.

Приложения

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева

Кафедра

электронИки и промышленной электронИки

Контрольная работа

по дисциплине «Энергетические установки промышленных предприятий»

На тему________________________________________

Выполнил (а)___________________(ФИО)

Группа_________________________

Преподаватель___________________

Оценка_________________________

Подпись преподавателя___________

Дата____________________________

Рыбинск, 2014