МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Рыбинский  государственный авиационный технический               университет
( РГАТУ имени П.А. Cоловьева ) 

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И ЕГО  СТАТИЧЕСКИХ И
ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРИ РЕОСТАТНОМ ПУСКЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ТОРМОЖЕНИИ
Методические указания к курсовой работе 
по дисциплине  «Электрический привод   
    для студентов заочного факультета специальности  
                                                           (   140400   )
Рыбинск
2015

Одобрено методическим советом факультета 
Методические указания разработаны для студентов специальностей заочной формы обучения. Они предназначены для использования по курсу «Электричесий привод» при выполнении курсовой работы по выбору двигателя и расчету статических и динамических режимов электроприводов с асинхронными двигателями с фазным ротором.

Указания содержат рекомендации по расчету требуемой мощности электродвигателя и выбору его типоразмера, расчету сопротивлений пусковых и тормозных резисторов, характеристик в статических и динамических режимах работы, расхода и потерь энергии электропривода, по проверке выбранного двигателя по нагреву, а также по оформлению курсовой работы.
ВВЕДЕНИЕ

 Целью выполнения курсовой работы по дисциплине “Электрический привод”  является закрепление разделов по расчету мощности и выбору двигателей для повторно-кратковременного режима работы, статических и динамических характеристик разомкнутых систем электропривода, поверке выбранного электродвигателя по нагреву, расчету расхода и потерь энергии и разработке принципиальной схемы управления электроприводом.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

 Разработать и рассчитать разомкнутую систему электропривода механизма, имеющего заданную нагрузочную диаграмму P(t). При разработке необходимо предусмотреть возможность запуска двигателя в несколько ступеней и остановку электрическим торможением. Вид двигателя, число ступеней т пуска, вид торможения задаются преподавателем в задании на курсовую работу. Запуск двигателя производится под нагрузкой Р1, затем следует работа на естественной характеристике под нагрузкой в соответствии с графиком P(t). Торможение двигателя осуществляется на холостом ходу, причем двигатель переключается на тормозной режим сразу после окончания последней ступени нагрузки. Момент инерции механизма J
[image: image205.png]


,  приведенный к валу двигателя, принимается равным 2Jдв.
Задания на курсовую работу выдаются преподавателем.  Варианты нагрузочной диаграммы приведены в приложении 1, варианты с добавлением буквы а рекомендуются для  электроприводов с асинхронными двигателями.
Курсовая работа должна включать в себя:

1) построение нагрузочной диаграммы по исходным данным;

расчет мощности и выбор двигателя по каталогу;

2) расчет и построение естественной механической   (=f(M) характеристики ;
3) расчет статических значений моментов сопротивления, скорости и 
тока;
4) расчет сопротивлений пусковых резисторов и резисторов торможения;

5) расчет и построение статических   механических   характеристик во всех режимах работы электропривода;

6) расчет и построение кривых тока, момента, скорости в функции времени в переходных режимах за весь цикл работы электропривода;

7) проверку двигателя по нагреву методом эквивалентного тока или эквивалентного момента;

8) расчет расхода и потерь электроэнергии за цикл работы электропри-вода;
9) разработку принципиальной схемы управления электроприводом и описание её работы;
10) заключение.

1. ПОСТРОЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ ДИАГРАММЫ. РАСЧЕТ
МОЩНОСТИ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
   Исходной информацией для расчета и выбора мощности двигателя является нагрузочная диаграмма механизма  P(t), данные для которой приведены в задании. Пример нагрузочной диаграммы изображен на рис.1.1.

[image: image2.png]



Рис. 1.1. Нагрузочная диаграмма

Расчет требуемой мощности двигателя производится по эквивалентной мощности за время работы электропривода по формуле:

[image: image3.wmf]n

n

t

t

t

t

t

t

+

×

×

×

+

+

+

×

×

×

+

+

=

2

1

2

n

P

2

2

2

P

1

2

1

P

э

P

                                    (1.1)

где: Рi – мощность i-й нагрузки (i=1,…, n);

         
[image: image4.wmf]i

t

 – время работы при  i-й нагрузке.

Двигатель, предназначенный для повторно-кратковременного режима, характеризуется относительной продолжительностью включения  ПВ.

Расчетная продолжительность включения двигателя, соответствующая нагрузочной диаграмме, определяется выражением 

ПВрасч=tp /(tp+ tо) 100%= tp / tЦ 100%,                             (1.2)

где  tp – время работы под нагрузкой, tp=t1+t2+(((+tn (n- номер последней ступени нагрузки;

       tо – время паузы (отключения) двигателя;

       tЦ– время рабочего цикла.

Для повторно-кратковременного режима работы выпускаются специальные серии двигателей. В каталогах на них указывается номинальная мощность РН при нормативной (стандартной) продолжительности включения ПВСТ=15, 25, 40, 60 и 100%. Длительность рабочего цикла  tЦ  для них не должна превышать 10 мин, в противном случае двигатель считается работающим в продолжительном режиме. Если ПВрасч( ПВСТ при выборе мощности двигателя по каталогу необходимо учесть его стандартную продолжительность  включения ПВст и пересчитать значение эквивалентной мощности по формуле

[image: image5.wmf]т

расч

э

эст

/

с

ПВ

ПВ

P

Р

×

=

  .                        (1.3)
Затем по приложению 2 выбирается двигатель из условия, что
[image: image6.wmf]Н

ЭСТ

P

P

£

. В зависимости от задания выбирается асинхронный двигатель (АД) с фазным ротором  по табл. П1.1–П1.3 и выписываются его паспортные данные с указанием наименования всех величин. 
 

В табл. П1.1–П1.3 для АД приведены величины: ПВ, РН, пН, Jдв; ММ/МН – кратность максимального момента; IСН – номинальный ток обмотки статора (фазы обмотки статора соединены звездой); cosφ0 – коэффициент мощности двигателя в режиме холостого хода; IСХ – ток холостого хода обмотки статора при номинальном напряжении;  rc, rp – активные сопротивления фаз статора и ротора (сопротивления обмоток даны в нагретом состоянии); xc, xp – индуктивные сопротивления рассеивания фаз статора и ротора; ЕРН – линейное значение ЭДС разомкнутой обмотки ротора при номинальном напряжении обмотки статора (фазы обмотки ротора соединены звездой); IРН – номинальный ток обмотки ротора; ке – коэффициент трансформации напряжения. Задано линейное значение напряжения обмотки статора U1НЛ  при соединении обмотки звездой и частоте изменения напряжения 50Гц.

  2. АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
Расчет эквивалентной мощности по заданной нагрузочной диаграмме, пересчет её на стандартную продолжительность включения и выбор асинхронного двигателя (АД) (Табл. П2.1–П2. 3) производится согласно п.1. Значения всех величин АД по каталожным данным следует привести с указанием их наименования.

2.1. Расчет и построение естественной механической характеристики (=f(M)  АД

Угловая скорость вращения ротора АД связана со скоростью вращения магнитного поля 
[image: image7.wmf]0

w

 и скольжением  s соотношением


[image: image8.wmf]s)

(

ω

ω

1

0

-

=

,                                              (2.1)

      
[image: image9.wmf]p

f

1

2

0

p

w

=

 ,                                                      (2.2)

где   f1 – частота изменения напряжения питающей сети;
р – число пар полюсов АД (последняя цифра типа АД указывает число полюсов двигателя 2р).

Электромагнитный момент при любом значении скольжения определяется по формуле

                          
[image: image10.wmf]
[image: image11.wmf]к

as

s

к

s

к

s

s

к

as

к

M

M

2

)

1

(

2

+

+

+

=

,                                                 (2.3)
где  a=R1/R’2;                                                                                                                          (2.4)
Мk и sk – максимальный (критический) момент и соответствующее ему критическое скольжение АД:

                      
[image: image12.wmf]]

2

2

[

0

2

2

3

к

X

1

R

1

R

1H

U

к

M

+

+

=

w

;                                    (2.5)
                           
[image: image13.wmf]2

2

'

к

X

1

R

2

R

к

s

+

=

   .                                            (2.6)

В приведенных формулах:

Хк – индуктивное сопротивление короткого замыкания асинхронного двигателя, 
[image: image14.wmf]'

2

1

к

X

X

X

+

=

;
U1Н – номинальное фазное значение напряжения обмотки статора, в паспортных данных приведено линейное значение при соединении фаз обмотки звездой; U1Н= U1НЛ /√3;

[image: image15.wmf]1

R

, 
[image: image16.wmf]'

2

R

, 
[image: image17.wmf]1

X

,
[image: image18.wmf]'

2

X

 – активные и индуктивные  сопротивления Г–образной схемы замещения АД (рис. 2.1, б), полученные путем пересчета сопротивлений Т–образной схемы замещения (рис. 2.1, а) с помощью коэффициента с1: 
[image: image19.wmf]1

R

=c1rc; 
[image: image20.wmf]2

1

2

R

r

с

¢

=

2

'

 (
[image: image21.wmf]2

r

¢

– активное фазное сопротивление приведенного ротора, 
[image: image22.wmf]p

e

K

r

r

2

2

=

¢

; rc, rp – активные сопротивления фаз статора и ротора); 
[image: image23.wmf]c

x

c

1

X

1

=

; 
[image: image24.wmf]2

2

1

'

2

x

с

X

¢

=

(
[image: image25.wmf]2

x

¢

– индуктивное фазное сопротивление рассеивания приведенного ротора 
[image: image26.wmf]p

x

e

K

x

2

2

=

¢

; xc, xp – индуктивные сопротивления рассеивания фаз статора и ротора); принимаем с1=1.

[image: image27.emf]U



1

2

2

С

I

I













I



1

I



1

R

1

X

2

R



2

X



S

S

R







1

2



x x



1

1

x



x

2

x



1

I



0



I



2

I





U





r r



1

1

r

2

r





r

S

S

r







1

2

с

r r



1

с

x x



1

а)

б)


Рис. 2.1. Схемы замещения АД: а) Т –образная; б) Г –образная
Принимая текущие значения скольжения от 0 до 1(0,5
[image: image28.wmf]н

s

; 
[image: image29.wmf]н

s

;  1,5
[image: image30.wmf]н

s

; 0,1; 0,2; 0,3 и далее до s=1),  рассчитать по формулам (2.1) и (2.3) и построить естественную механическую характеристику (=f(M)  АД. Полученные в результате расчета значения ( , M и s занести в таблицу, в которой следует обязательно указать значения номинального МН и максимального МК моментов и соответствующие им значения величин s и 
[image: image31.wmf]w

. По данным этой таблицы на рис. 2.3 построена естественная механическая характеристика (=f(M) АД.
Номинальное значение электромагнитного момента  МН  рассчитывается по формуле (3.3) при номинальном скольжении s=sн

[image: image32.wmf]0

0

/

)

(

w

w

w

н

н

s

-

=

 ,                                                            (2.7)
где 
[image: image33.wmf]н

w

 – номинальное значение угловой скорости вращения ротора АД, связанное с номинальной частотой вращения ротора пН соотношением

[image: image34.wmf]60

/

2

н

n

н

p

w

=

.                                                                     (2.8)
Определение значений статических моментов сопротивления Мci на валу двигателя и соответствующих им значений угловой скорости ротора 
[image: image35.wmf]ci

w

осуществляется так же, как для ДПТ . Полученные в точках пересечения i-ых вспомогательных кривых с естественной механической характеристикой АД значения  Mci и (ci следует привести в табличной форме.

2.2. Расчет сопротивлений пусковых резисторов АД
Пуск двигателя можно осуществлять в несколько ступеней при введении в цепь ротора целого ряда пусковых резисторов (рис. 2.2). При включении обмотки статора АД в сеть контакты КМ3 и КМ4 на электрической схеме рис.2.2 должны быть разомкнуты, а контакты КМ5 замкнуты. Число ступеней пускового реостата указано в задании на КР и должно быть отражено в схеме. Каждой ступени пускового реостата соответствует своя искусственная механическая характеристика (см. рис. 23).
Максимальное пусковое значение момента 
[image: image36.wmf]1

M

 (рис. 2.2) АД с фазным ротором желательно принимать 
[image: image37.wmf]к

)

85

,

0

...

8

.

0

(

M

M

1

=

, чтобы ток в обмотках АД не превышал допустимых значений. В редких случаях допускается запускать АД при 
[image: image38.wmf]к

M

M

1

=

. Переход с одной механической характеристики на другую будет происходить при моменте переключения 
[image: image39.wmf]2

M

(рис. 2.2), который зависит от требуемых пусковых условий. Если пуск происходит под нагрузкой, то 
[image: image40.wmf]C

M

M

1

,

1

2

³

. По заданию МС=МС1, где  МС1 – статический момент сопротивления на валу, соответствующий мощности нагрузки Р1. Расчет пусковых сопротивлений можно осуществлять графическим методом или приближенным аналитическим.


[image: image41.emf]2

R

1 П

R

2 П

R

1 д

R

2 д

R

1 КМ 2 КМ

3 КМ

А B C

Т

R

пр

R

4 КМ

5 КМ


Рис.2.2. Электрическая схема пуска в две ступени и торможения
противовключением АД с фазным ротором

2.2.1. Графический способ. Строится естественная механическая характеристика (рис. 2.4). Затем задают значения 
[image: image42.wmf]1

M

 и 
[image: image43.wmf]2

M

, откладывают их на оси моментов; через точки с координатами (
[image: image44.wmf]0

,

1

M

 ) и (
[image: image45.wmf]0

,

2

M

 ) проводят вертикали до пересечения с естественной характеристикой. Полученные точки a и b соединяют лучом, который проводят до пересечения с прямой (=(0 в точке t, далее строятся лучи с соблюдением равенства пиковых М1 и переключающихся М2 моментов на всех ступенях пуска.

[image: image46.emf]2

М

1

2

3

3'

4

5

6

6'

7

8

9

9'

10

11

12

1

М

М

0





к

М

0

0

1 С

М

13 14

15

2 П

R

1 П

R

3 П

R

Естественная


Рис.2.3. Механические характеристики АД при пуске в три ступени и
пусковая диаграмма

Если эти моменты получаются неодинаковыми, то следует изменить значение 
[image: image47.wmf]2

M

 (если необходимо, то и 
[image: image48.wmf]1

M

) и снова построить лучи (на рис. 2.4 построение выполнено для трех ступеней пускового реостата). 
По построенным характеристикам  полные активные сопротивления
[image: image49.wmf]Пi

R

 в цепи ротора (рис. 2.2, рис. 2.4) определяются соотношениями 

[image: image50.wmf]ka

kc

R

p

r

П

=

3

,  
[image: image51.wmf]ka

kd

R

p

r

П

=

2

,  
[image: image52.wmf]ka

ke

R

p

r

П

=

1

,                                         (2.9)

[image: image1.wmf]мех


Рис.2.4. К расчету пусковых сопротивлений в цепи ротора АД

точным способом
где 
[image: image53.wmf]p

r

 – внутреннее сопротивление фазы ротора.

Сопротивления ступеней пускового реостата:

[image: image54.wmf]ka

ac

R

p

д

r

=

3

,  
[image: image55.wmf]ka

cd

2

R

p

д

r

=

,  
[image: image56.wmf]ka

de

1

R

p

д

r

=

.                                       (2.10)

2.2.2.   Аналитический метод. Лучше пользоваться аналитическим методом. Этот метод основан на предположении о линейности механических характеристик, поэтому является приближенным. 

Определяется отношение 
[image: image57.wmf]l

пускового момента М1 к моменту переключения М2 по формуле
     
[image: image58.wmf]m

M

н

S

1

*

1

=

l

 ,                                                                              (2.11)
 где 
[image: image59.wmf]н

S

– номинальное скольжение, см. (2.7);


[image: image60.wmf]*

1

M

 – предварительное значение пикового момента в относительных единицах принимается равным значению 
[image: image61.wmf]*

к

M

, 
[image: image62.wmf]н

M

к

M

к

M

/

*

=

.
 Реальные значения пикового момента М1 и момента переключения М2 на следующую ступень пускового реостата уточняются после расчета и построения искусственных механических характеристик (см. п. 2.4). 
Полные сопротивления цепи ротора 
[image: image63.wmf]Пi

R

 для каждой из трех ступеней пуска могут быть вычислены по формулам: 

[image: image64.wmf]l

p

r

R

П

=

3

, 
[image: image65.wmf]l

3

2

П

R

П

R

=

, 
[image: image66.wmf]3

2

1

l

l

p

r

П

R

П

R

=

=

,                    (2.12)
а сопротивления ступеней пускового реостата – по формулам:

[image: image67.wmf])

1

(

3

-

=

l

p

r

д

R

 , 
[image: image68.wmf]l

3

2

д

R

д

R

=

, 
[image: image69.wmf]l

2

1

д

R

д

R

=

.                  (2.13)
2.3. Расчет сопротивлений резисторов торможения АД 

В задании на КР предлагается осуществлять торможение АД противовключением. Для осуществления этого режима необходимо изменить чередование фаз обмотки статора АД, переменив местами на зажимах обмотки статора концы двух проводников, идущих от питающей сети. В схеме на рис. 2.2 следует разомкнуть контакты КМ1 и замкнуть контакты КМ2, контакты КМ3, КМ4 и КМ5 должны быть разомкнуты. 
Расчет резисторов удобнее выполнять графическим способом, приняв значение пикового момента при торможении 
[image: image70.wmf]к

M

доп

M

85

,

0

=

. Скорость при этом моменте равна –ωсп . Значения  Мдоп и –ωсп определяют положение точки е на рис. 2.5, через которую должна пройти искусственная механическая характеристика при полном сопротивлении RТ  цепи ротора (см. рис. 2.2),  RТ = RП1 + Rпр . Сопротивление дополнительного резистора торможения определяется соотношением 
Rпр = RТ –RП1,                                                                             (2.14)
где  RП1 – полное сопротивление цепи ротора на первой ступени пуска, рассчитываемое по формулам (2.9) или (2.12);

       RТ – полное сопротивление цепи ротора (см. рис. 2.5)

[image: image71.wmf]bc

be

p

Т

R

r

=

 .                                                                                     (2.15)

[image: image72.wmf]0

доп

M

К

M

M

0

w

w

0

w

-

сп

w

-

сп

M

b

c

d

e

сп

w

доп

M

-

А

В

T


Рис.2.5. К расчету сопротивления резистора торможения противовключением

2.4. Расчет искусственных механических характеристик при 


введении пусковых и тормозных резисторов  в цепь ротора

При построении получаемых в этом случае искусственных механических характеристик следует учесть, что скорость идеального холостого хода АД     
[image: image73.wmf]p

f

1

0

2

p

w

=

   и максимальный (критический) момент двигателя 
[image: image74.wmf]к

M

 в соответствии с формулой (2.5) остаются неизменными при разных значениях добавочных сопротивлений в цепи ротора, а критическое скольжение 
[image: image75.wmf]к

s

, как это следует из выражения (2.6), изменяется.

Перед расчетом искусственных механических характеристик полные сопротивления в цепи ротора 
[image: image76.wmf]Пi

R

 и 
[image: image77.wmf]Т

R

 следует привести к обмотке статора


[image: image78.wmf]2

е

К

Пi

Пi

R

R

=

¢

,  
[image: image79.wmf]2

е

К

Т

Т

R

R

=

¢

.                                                    (2.16)
В формулы для а (2.4) и sk  (2.6) вместо сопротивления 
[image: image80.wmf]2

R

¢

 нужно подставить для пуска сопротивления 
[image: image81.wmf]Пi

R

¢

, а для торможения – 
[image: image82.wmf]Т

R

¢

. Полученные значения 
[image: image83.wmf]Пi

R

¢

, 
[image: image84.wmf]Т

R

¢

, а также а и sk свести в таблицу. Привести примеры расчета М и  (  для каждой искусственной характеристики. 
Задаваясь текущими значениями скольжения от 0 до 2 с шагом 0.1, можно рассчитать по формулам (2.1) и (2.3) и построить искусственные механические характеристики (=f(M)  АД. Полученные значения ( ,M и s занести в таблицу, в которой желательно указать значения sk, если  sk <2, и соответствующие им значения величин М и 
[image: image85.wmf]w

. На одном рисунке следует представить естественную характеристику и искусственные для пуска (см. рис.2.3) и торможения, причем для торможения две зависимости (=f(M)  и –(=f(–M) (см. рис. 2.5).  На этом рисунке показать переход с одной характеристики на другую при пуске и переход с последней ступени нагрузки на тормозную характеристику.
Если пусковые резисторы рассчитывались приближенным аналитическим методом, уточняются реальные значения пикового момента М1 и момента переключения М2 на следующую ступень пускового реостата; М1 равно значению М по (2.3) при s=1 и полном сопротивлении пускового реостата
[image: image86.wmf]1

П

R

, момент М2 находится графически по рис. 2.3. Через точку М1 на оси моментов следует провести вертикальную линию и через точку 3’ провести горизонтальную линию до точки 3, из которой опустить перпендикуляр на ось моментов, точка пересечения с этой осью определит значение М2.  

2.5. Расчет зависимостей момента и скорости в функции времени 
в переходных режимах

В связи с тем что, механические характеристики АД могут быть представлены только лишь графически, анализ переходных режимов привода с этими двигателями может выполняться приближенным графоаналитическим методом малых конечных приращений, который заключается в следующем.

В этом методе уравнение движения электропривода 

[image: image87.wmf]пр

J

с

М

М

=

-

dω/dt
записывается в виде

               
[image: image88.wmf]t

пр

J

с

М

ср

М

D

D

=

-

w

 ,                                 (2.17)
где 
[image: image89.wmf]ср

М

- среднее значение электромагнитного момента, развиваемого двигателем на интервале скорости 
[image: image90.wmf]w

D

;
       
[image: image91.wmf]w

D

 - приращение скорости, которым задаются произвольно, оно может быть постоянным или переменным;

         
[image: image92.wmf]t

D

- приращение времени;

         
[image: image93.wmf]пр

J

- момент инерции привода, равный 
[image: image94.wmf]мех

J

дв

J

+

.
Решая уравнение (3.17) относительно 
[image: image95.wmf]t

D

, получим 

              
[image: image96.wmf]с

М

ср

М

пр

J

t

-

D

=

D

w

  .                                                           (2.18)
При подстановке в (2.18) значений 
[image: image97.wmf]ср

М

, 
[image: image98.wmf]с

М

 и 
[image: image99.wmf]w

D

 можно найти ряд промежутков времени
[image: image100.wmf]t

D

, соответствующих принятым изменениям скорости, а также полное время от начала цикла. Необходимые графические построения приведены на рис. 2.3: интервал моментов от М2 до М1 разбит на три равные части и проведены вертикальные линии, которые делят каждую ступень пуска на три участка. Последовательность расчетов показана в табл. 2.1. В графе 4 таблицы ωсрi=
[image: image101.wmf]2

начi

конi

(

/

)

w

w

+

; в графе 5 
[image: image102.wmf]начi

конi

i

w

w

w

-

=

D

; в графе 8 
[image: image103.wmf]срi

М

=
[image: image104.wmf]2

конi

М

начi

(

М

/

)

+

; в графе 11 ti = ti-1 +(ti; в графе 12 
М2i=( М2начi+ М2конi)/2; в графе 14 при расчете режима торможения в формуле расхода энергии за время (ti угловая скорость ω0 должна быть взята со знаком –.

В табл. 2.1 после каждой ступени пуска желательно оставлять пустую строку, в которой в столбце 15 следует указать значение Σ
[image: image105.wmf]срi

w



 EMBED Equation.3  [image: image106.wmf]i

t

D

, а в столбце 10 –значение Σ
[image: image107.wmf]i

t

D

 для этой ступени.
Внести в эту же таблицу строки с установившимися значениями Ici, Mci и (ci на i– ых ступенях нагрузки, причем (ti для них определить как разность времени на каждой ступени нагрузки и времени перехода на эту нагрузку. В пояснительной записке следует привести примеры расчета всех величин в строках таблицы для всех ступеней пуска и нагрузки, а также для торможения.


Рассматривая переходные процессы при торможении, необходимо помнить, что 
[image: image108.wmf]0

=

с

М

.

По данным столбцов 3, 7 и 11 таблицы 2.1следует привести графики зависимостей M(ti) и ((ti) (см. рис. 2.5, в котором отражены две ступени пуска и три ступени нагрузки). Моменту времени ti в конце каждой ступени пуска соответствуют два значения М: одно указано в столбце 7, а другое М=М1=Мдоп.
                                       






Таблица 2.1
Результаты расчета переходных  и установившихся режимов

электропривода

	Учас
ток
	Скорости двигателя на 

рассматриваемом участке, 

рад/с
	Электромагнитный

момент двигателя,

Н*м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	№
	
[image: image109.wmf]начi

w


	
[image: image110.wmf]конi

w


	
[image: image111.wmf]срi

w


	
[image: image112.wmf]i

w

D


	
[image: image113.wmf]начi

М


	
[image: image114.wmf]конi

М


	
[image: image115.wmf]срi

М




Продолжение табл. 2.1

	Динамиче
ский

момент,

Н*м
	Время,

с
	Полусумма квадратов моментов,

(Н*м)2
	К проверке двигателя по нагреву
	Расход энергии за время
[image: image116.wmf]i

t

D


	К расчету потерь энергии при пуске

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
[image: image117.wmf]с

срi

М

М

-


	
[image: image118.wmf]i

t

D


	
[image: image119.wmf]i

t


	
[image: image120.wmf]2

i

М


	
[image: image121.wmf]i

i

t

М

D

2


	
[image: image122.wmf]0

w

i

срi

t

М

D


	
[image: image123.wmf]срi

w



 EMBED Equation.3  [image: image124.wmf]i

t

D




ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГРЕВУ


Для проверки двигателя по нагреву используются методы эквивалентного
тока, момента или мощности в зависимости от того, какая из зависимостей 
[image: image125.wmf])

(

t

f

I

=

, 
[image: image126.wmf])

(

t

f

M

=

 или 
[image: image127.wmf])

(

t

f

P

=

 известна. Зависимости 
[image: image128.wmf])

(

t

f

I

=

 и 
[image: image129.wmf])

(

t

f

M

=

 (рис. 2.5) рассчитываются по условиям задания, поэтому следует воспользоваться методом эквивалентного тока или момента.

Эквивалентные ток и момент определяются по выражениям:

[image: image130.wmf])

1

*

2

(

1

т

å

=

D

=

+

n

i

i

I

э

I

i

t

t

р

t

,                                           (3.1)


[image: image131.wmf])

1

*

2

(

т

1

å

=

D

+

=

n

i

i

t

i

M

t

р

t

э

M

 ,                                      (3.2)

где n – число всех интервалов времени 
[image: image132.wmf]i

t

D

.
Эквивалентные ток и момент при стандартной продолжительности включения рассчитываются по формулам:

[image: image133.wmf]т

/

'

э

эст

с

ПВ

рас

ПВ

I

I

=

,                                                      (3.3)


[image: image134.wmf]т

/

'

э

эст

с

ПВ

рас

ПВ

М

М

=

,                                                   (3.4)

где 
[image: image135.wmf]'

рас

ПВ

– расчетная продолжительность включения двигателя с учетом времени его торможения


[image: image136.wmf]100

ц

t

T

t

р

t

'

рас

ПВ

×

+

=


Если соблюдается условие 
[image: image137.wmf]н

I

эс

I

£

т

или 
[image: image138.wmf]н

M

эс

M

£

т

, то двигатель проходит по нагреву. 
4. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ И РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА
ЦИКЛ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

4.1. Потери электроэнергии в электроприводе с АД
Потери электроэнергии в электроприводе с АД можно разделить на потери энергии ∆АК и ∆АV, обусловленные соответственно постоянными и переменными потерями мощности. К постоянным потерям мощности следует отнести магнитные  потери в стали статора РСТ1  и механические потери РМХ

[image: image139.wmf]c

I

Р

Р

Р

r

СХ

МХ

СТ1

2

3

0

-

=

+

,                                (4. 1)
где IСХ – ток холостого хода фазы статора,
      Р0 – мощность, потребляемая асинхронным двигателем на холостом ходу,


[image: image140.wmf]0

j

cos

СХ

I

3U

P

1H

0

=

,                                               (4. 2)
где cosφ0 – коэффициент мощности холостого хода АД. 

Потери энергии ∆АК в АД

[image: image141.wmf])

)(

(

1

T

P

МХ

СТ

К

t

t

Р

Р

А

+

+

=

D

.                                         (4. 3)
Потери энергии  ∆АV  обусловлены потерями в обмотке статора и в цепи ротора АД.
Потери энергии в цепи ротора на каждой (j–ой) ступени пуска АД и при разгоне по его естественной характеристике

[image: image142.wmf]j

c

П

j

П

F

1

M

2

конj

начj

пр

J

А

s

s

+

-

=

D

)

2

(

2

2

0

2

w

,                                (4. 4)
где sначj и sконj– скольжения, соответственно, в начале и в конце ступени пуска;            Fпj – площадь для каждой ступени пуска (см. рис. 4.1), ограниченная кривой 
[image: image143.wmf])

(

t

w

, горизонтальной линией с ординатой ω0 и вертикальными линиями с  абсциссами  tП(j-1) и  tПj

[image: image144.wmf]å

D

-

=

п

i

i

t

cpi

t

F

j

Пj

П

w

w

0

,                                          (4. 5)
где  tПj – время j–ой ступени пуска,
i – номер интервала времени ∆ti,


п – количество интервалов в период времени  tПj.

Составляющие суммы в формуле (4. 5) и значение суммы для каждой ступени пуска должны быть отражены в табл. 2.1.
Зная потери в цепи ротора АД, можно определить потери энергии в обмотке статора на каждой ступени пуска и при разгоне по естественной характеристике

[image: image145.wmf]'

R

1

R

А

А

Пj

П2j

П1j

D

=

D

,                                                  (4. 6)
где 
[image: image146.wmf]'

j

R

П

– приведенное сопротивление цепи ротора АД на каждой ступени пуска.
Потери энергии в обмотке статора АД при пуске

[image: image147.wmf]å

D

=

D

П1j

П1

А

А

.                                            (4. 7)
Потери энергии в цепи ротора АД при пуске


[image: image148.wmf]å

D

=

D

j

П

П2

А

А

2

.                                               (4. 8)
Потери энергии в обмотке ротора АД в установившихся режимах на каждой ступени нагрузки

[image: image149.wmf]yi

ci

ci

M

i

y

А

t

)

(

0

2

w

w

-

=

D

,                                        (4. 9)
а в обмотке статора

    
[image: image150.wmf]'

2

2

R

1

R

i

y

А

y1i

А

D

=

D

,                                                (4.10)

где i – номер ступени нагрузки.

Время установившегося режима при первой нагрузке tу1= t1– tП, при других нагрузках, пренебрегая переходными процессами при набросе и сбросе нагрузки,  tуi= ti.

Потери энергии в обмотке ротора АД в установившихся режимах на всех ступенях нагрузки


[image: image151.wmf]
[image: image152.wmf]å

D

=

D

i

y

А

y

А

2

2

,                                             (4.11)
а в обмотке статора


[image: image153.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image154.wmf]å

D

=

D

y1i

А

y1

А

.                                             (4.12)

Потери энергии в цепи обмотки ротора АД при торможении противовключением вхолостую

                      
[image: image155.wmf]2

2

0

3

w

пр

J

А

ТП2

=

D

,                                                  (4.13)
а потери в обмотке статора АД

                      
[image: image156.wmf]'

Т

R

1

R

А

А

ТП2

ТП1

D

=

D

.                                                   (4.14)
Полные потери энергии за цикл работы электропривода с АД

[image: image157.wmf]К

ТП1

ТП2

А

А

А

А

у2

у1

А

А

П2

П1

Δ

А

Δ

А

D

+

D

+

D

+

+

=

D

D

+

D

+

.            (4.15)

                          
[image: image158.wmf]å

=

уi

А

у

А

.                                                    (4.16)
В режиме динамического торможения двигатель отключается от сети и 
[image: image159.wmf]0

=

Т

А

.
При торможении противовключением без нагрузки расход электроэнергии 
         
[image: image160.wmf]]

)

1

(

[

т

M

Т

Т

МТ

Т

t

нач

I

Т

н

U

А

е

-

-

-

-

=

.                               (4.17)

Расход энергии в цепи возбуждения АВ равен потерям в этой цепи ∆АВ (см. формулу (4.2))
                            
[image: image161.wmf]В

А

В

А

D

=

.                                                        (4.18)
Суммарный расход электроэнергии за цикл работы
                     
[image: image162.wmf]Т

А

В

А

у

А

А

А

П

+

+

+

=

.                                          (4.19)

4.2 . Расчет расхода электроэнергии, подводимой к  АД

Расход электроэнергии в АД определяется как сумма энергии магнитного поля, электрических потерь энергии в обмотке статора и магнитных потерь в сердечнике статора во всех режимах работы

[image: image163.wmf]ТП1

П1

А

у

А

А

к

А

t

n

1

i

срi

M

А

1

i

D

+

D

+

D

+

D

+

å

=

D

=

5

,

0

0

w

.        (4.21)
В формуле (4.32) первая составляющая равна сумме чисел в столбце 14 табл. 2.1; магнитные потери энергии в стали статора приближенно приняты равными 0,5∆АК, значение ∆АК рассчитывается по формуле (4. 3); значения 
[image: image164.wmf]ТП1

П1

А

у

А

А

1

D

D

D

,

,

 определяются соответственно по формулам (4.7), (4.11) и (4.13).
Коэффициент полезного действия η двигателя за цикл работы электропривода
                      
[image: image165.wmf]%

100

А

А

А

D

-

=

h

.                                      (4.22)
5 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Результаты курсовой работы представляются расчетно-пояснительной запиской.    

Расчетно-пояснительная записка оформляется на листах белой бумаги формата А4 (297x210) от руки или на принтере (шрифтом № 14, через полтора интервала) и содержит: титульный лист, задание на курсовую работу, содержание, лист с основной надписью, последующие листы с расчетами и рисунками, заключение и библиографический список использованных литературных источников. В записке следует обязательно представить электрические схемы пуска и торможения двигателя. 

Титульный лист выполняется из плотной бумаги и оформляется согласно приложению 3.    . На следующем листе, отступив сверху 50…100 мм следует написать вместо введения:

«Согласно заданию необходимо выполнить расчет мощности двигателя, выбрать тип двигателя, выполнить расчет статических и динамических характеристик разомкнутой системы электропривода с выбранным типоразмером электродвигателя для повторно-кратковременного режима работы с заданной нагрузочной диаграммой, с числом ступеней пуска т =… (пуск под нагрузкой Р1), с электрическим торможением … на холостом ходу; выполнить расчёт расхода и потерь энергии электропривода и проверку двигателя по нагреву, разработать схему управления электроприводом и дать описание её работы. В расчетах использована методика и рекомендации, содержащиеся в [1].”


Здесь [1] – номер основного литературного источника, использованного при расчетах. Тогда в тексте расчётно–пояснительной записки можно не делать дополнительных ссылок на этот источник.


Нумерацию и заголовки разделов и пунктов целесообразно выполнять как указано в содержании. Заголовки разделов пишут крупнее (или жирным шрифтом) и отделяют от текста увеличенными интервалами. Заголовки разделов не подчеркивают, в конце заголовка точка не ставится.


Титульный лист считается 1-й страницей, задание с основной надписью– 2-й, содержание – 3–й. Номера страниц проставляют, начиная с листа 3.

Текст пояснительной записки должен быть технически грамотно написан и стилистически обработан. Он должен содержать необходимые пояснения и обоснования по всем этапам расчета. Расчеты должны быть выполнены в системе единиц СИ. 

Формулы, используемые в расчете, обязательно записываются в буквенных обозначениях, которые должны быть пояснены. Численные значения величин подставляются непосредственно после знака равенства строго в том же  порядке, что и соответствующие им буквы. После этого сразу записывается результат с указанием единицы измерения, промежуточные выкладки не приводятся. Многие повторения однотипных расчетов, выполняемых на основе одних и тех же формул, приводить в тексте не следует. Расчет производится один  раз, а результаты остальных расчетов представляются в виде таблицы. Все таблицы должны быть пронумерованы и должны иметь наименование.

Графики и графические расчеты выполняются на миллиметровой бумаги формата А4. Если требуется большой лист, он также должен иметь стандартные размеры (297 x 410; 410 x 594). Масштабы графиков и рисунков должны позволять разместить нужные кривые, сделать требуемые надписи и должны быть удобны для чтения. Оси графиков выполняются сплошными линиями без стрелок на концах. Обозначение координатных осей, единицы измерения и численные значения шкал пишутся левее оси ординат и ниже оси абсцисс. При изображении различных кривых на одном графике следует вычерчивать несколько осей ординат. Рисунки должны иметь нумерацию по главам и наименование, на них необходимо делать ссылки в тексте.

Все листы расчетно-пояснительной записки вместе с рисунками и графиками должны быть прочно скреплены и должны иметь  сквозную нумерацию, проставляемую на нижнем поле по центру листа. 

Принципиальная схема системы электропривода и спецификация должна быть выполнены на листе белой бумаги формата А3 (297x410) в соответствии с действующими положениями “Единой системы конструкторской документации ”, ”Правилами выполнения электрических схем” и ”Обозначениями условными графическими в схемах” (ГОСТ 2.702-75, 2.710-81, 2.722-68, 2.723-68, 2.728-74, 2.755-74, 7.1-84). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Как рассчитывается требуемая мощность  двигателя и как осуществляется его выбор?
2. Как определяется момент сопротивления электропривода на каждой ступени нагрузки?
3. При каких условиях осуществляется пуск и торможение двигателя? Нагрузочная диаграмма электропривода.

4. Как рассчитывается естественная механическая характеристика двигателя при заданных паспортных данных?

5. Как рассчитываются сопротивления ступеней пускового реостата и резистора торможения?

6. Какими должны быть допустимые значения тока и электромагнитного момента при пуске и торможении двигателя, а также значение момента переключения ступеней пускового реостата?

7. Какие электрические схемы силовых цепей двигателей используются для их пуска и торможения?

8. Как выполняется расчет переходных режимов электроприводов?

9. Как осуществляется проверка двигателя по нагреву при повторно-кратковременном режиме работы электропривода?
10. Как рассчитываются потери и расход энергии  в переходных и установившихся режимах работы электропривода?
11. Как осуществляется защита двигателя и управление его пуском, торможением и остановкой?
12. Режимы работы электроприводов и их характеристики. 
Приложение  1
Варианты нагрузочных диаграмм
	Номер варианта
	Мощность i-ой нагрузки
	Время работы при i-ой нагрузке
	Время отключения двигателя tо,с

	
	Р1, кВт
	Р2, кВт
	Р3, кВт
	t1, с
	t2, с
	t3, с
	

	1a
	15
	27
	24
	40
	20
	20
	110

	2a
	11
	18
	16
	40
	40
	40
	170

	3a
	25
	40
	35
	30
	70
	50
	200

	4a
	20
	35
	29
	30
	20
	50
	130

	5a
	8
	12
	9,5
	20
	30
	50
	120

	6а
	6,5
	12
	11
	30
	40
	20
	120

	7a
	5
	9
	6,5
	20
	15
	25
	70

	8-a
	25
	45
	37
	30
	20
	30
	100

	9-а
	1,5
	2,6
	2,3
	40
	20
	20
	110

	10a
	2,3
	4
	3,3
	40
	40
	40
	170

	11а
	33
	54
	45
	30
	70
	50
	200

	12а
	42
	72
	63
	30
	20
	50
	130

	13а
	57
	90
	68
	20
	30
	50
	120

	14а
	60
	112
	100
	30
	40
	20
	120

	15а
	82
	145
	125
	30
	20
	30
	100

	16а
	3
	5,5
	4
	15
	25
	30
	180

	17а
	55
	75
	61
	30
	20
	20
	250

	18а
	2
	4
	3
	15
	25
	30
	180

	19а
	1,5
	2,6
	2
	40
	20
	20
	200

	20а
	15
	25
	20
	30
	20
	50
	260

	21а
	5,5
	9,5
	6,5
	20
	15
	25
	170

	22а
	70
	100
	85
	30
	20
	20
	250

	23а
	22
	40
	32
	30
	20
	30
	280

	24а
	6,5
	12
	10
	30
	40
	20
	230

	25а
	10
	17
	15
	30
	40
	40
	280

	26а
	33
	60
	55
	40
	20
	20
	280

	27а
	100
	165
	140
	30
	20
	30
	300

	28а
	60
	115
	95
	30
	40
	20
	250

	29
	3
	5
	3,8
	5
	8
	10
	60

	30
	2
	3,5
	3
	10
	8
	12
	100

	31
	3,5
	6,5
	5
	12
	8
	15
	90

	32
	4
	6,8
	5,5
	15
	20
	30
	180

	33
	6
	10
	7
	20
	15
	25
	170

	34
	6
	11,5
	7
	10
	15
	20
	150

	35
	7
	13
	12
	15
	20
	10
	120

	36
	10
	18
	15,5
	15
	20
	20
	150

	37
	14
	25
	20
	15
	10
	25
	130

	38
	15
	25,5
	21
	15
	10
	25
	130

	39
	20
	38
	31
	30
	20
	30
	260

	40
	24
	42
	33
	20
	15
	20
	190

	41
	25
	52
	46
	20
	15
	15
	190

	42
	55
	75
	63
	30
	20
	20
	190

	43
	56
	111
	90
	30
	40
	20
	250

	44
	65
	125
	100
	30
	40
	20
	220


	
	
	
	
	
	
	
	Продолжение табл. приложения 1 



	Номер варианта
	Мощность i-ой нагрузки
	Время работы при i-ой нагрузке
	Время отключения двигателя tо,с

	
	Р1, кВт
	Р2, кВт
	Р3, кВт
	t1, с
	t2, с
	t3, с
	

	45
	85
	158
	133
	30
	20
	30
	200

	46
	1,5
	3
	2,5
	20
	10
	10
	55

	47
	2,3
	4
	3,6
	20
	20
	20
	80

	48
	2
	3,8
	3,1
	30
	30
	30
	145

	49
	14
	26
	23
	40
	20
	20
	110

	50
	15
	28
	23
	40
	20
	20
	110

	51
	11
	18
	16
	20
	20
	20
	85

	52
	13
	22
	15
	30
	20
	10
	85

	53
	9
	16
	13
	30
	20
	20
	120

	54
	6
	11,5
	9
	40
	30
	20
	120

	55
	25
	42
	35
	60
	50
	50
	220

	56
	26
	44
	36
	30
	25
	25
	110

	57
	20
	36
	30
	50
	20
	30
	130

	58
	19
	35
	29
	50
	20
	30
	160

	59
	4
	7,5
	6
	20
	15
	25
	70

	60
	4
	7
	6
	20
	10
	20
	85

	61
	3,5
	6
	4
	20
	20
	30
	120

	62
	40
	67
	56
	70
	30
	50
	200

	63
	50
	90
	67
	50
	20
	30
	130

	64
	61
	95
	72
	50
	30
	20
	110


Справочные данные двигателей
 Таблица П1.1
Краново-металлургические асинхронные  двигатели с фазным ротором типа МТ, 380 В, 50 Гц, ПВ = 25%

	Тип


	
[image: image166.wmf],

Н

P


кВт
	
[image: image167.wmf],

Н

n


об/мин
	
[image: image168.wmf]Н

М

M

M



	Статор
	Ротор

	
	
	
	
	cos
	
[image: image169.wmf],

CН

I


А
	
[image: image170.wmf],

СХ

I


А
	rC
Ом
	
[image: image171.wmf],

C

x


Ом
	
[image: image172.wmf],

РН

E


В
	
[image: image173.wmf],

РН

I


А
	
[image: image174.wmf],

Р

r


Ом
	
[image: image175.wmf],

Р

x


Ом
	[image: image176.wmf]e

k


	
[image: image177.wmf]дв

J

,
кгм²

	МТ-11-6
	2,2
	885
	2,3
	0,39
	7,2
	5,2
	3,67
	2,47
	135
	12,8
	0,61
	0,506
	2,65
	0,0425

	МТ-12-6
	3,5
	910
	2,5
	0,35
	10,3
	7,5
	2,09
	1,565
	204
	12,2
	0,77
	0,73
	1,76
	0,0675

	МТ-21-6
	5
	940
	2,9
	0,32
	14,9
	10,9
	1,11
	1,07
	164
	20,6
	0,24
	0,406
	2,2
	0,1025

	МТ-22-6
	7,5
	945
	2,8
	0,27
	20,9
	15,0
	0,685
	0,735
	227
	21,6
	0,29
	0,544
	1,59
	0,142

	МТ-31-6
	11
	953
	3,1
	0,24
	28,4
	19,2
	0,415
	0,465
	200
	35,4
	0,132
	0,27
	1,84
	0,262

	МТ-31-8
	7,5
	702
	2,6
	0,22
	21,2
	16,7
	0,788
	0,898
	185
	28,0
	0,211
	0,33
	1,94
	0,262

	МТ-41-8
	11
	715
	2,9
	0,22
	30,8
	22,2
	0,43
	0,515
	155
	46,7
	0,0835
	0,171
	2,33
	0,465

	МТ-42-8
	16
	718
	3,0
	0,22
	42,5
	29,6
	0,271
	0,354
	222
	46,3
	0,105
	0,239
	1,63
	0,675

	МТ-51-8
	22
	723
	3,0
	0,23
	56,5
	36,1
	0,179
	0,297
	197
	70,5
	0,0496
	0,136
	1,84
	1,1

	МТ-52-8
	30
	725
	3,0
	0,23
	71,6
	44,0
	0,136
	0,225
	257
	74,3
	0,0593
	0,174
	1,41
	1,42

	МТ-61-10
	30
	574
	3,3
	0,20
	80,0
	55,0
	0,1125
	0,273
	142
	133,0
	0,0225
	0,0382
	2,47
	3,25

	МТ-62-10
	45
	577
	3,2
	0,18
	110,0
	71,0
	0,0652
	0,186
	206
	138,0
	0,0280
	0,0547
	1,73
	4,37

	МТ-63-10
	60
	577
	2,9
	0,16
	133,0
	73,8
	0,0549
	0,160
	253
	160,0
	0,0332
	0,0704
	1,42
	5,5

	МТ-71-10
	80
	582
	3,3
	0,23
	190
	119,0
	0,0275
	0,113
	294
	167,0
	0,0266
	0,068
	1,21
	10,0

	МТ-72-10
	100
	584
	3,3
	0,19
	239
	149,0
	0,0199
	0,0877
	368
	170,0
	0,0299
	0,0817
	0,97
	12,0

	МТ-73-10
	125
	585
	3,4
	0,18
	286
	170,0
	0,0151
	0,0731
	442
	175,0
	0,0337
	0,098
	0,808
	14,2


                                                                                                                                                             Таблица П1.2
Крановые асинхронные  двигатели с фазным ротором типа МТ и МТВ, 380 В, 50 Гц, ПВ = 25%

	Тип

Тип
	
[image: image178.wmf],

Н

P

кВт
	
[image: image179.wmf],

Н

n


об/мин
	
[image: image180.wmf]Н

М

M

M


	Статор
	Ротор

	
	
	
	
	cos
	
[image: image181.wmf],

CН

I


А
	
[image: image182.wmf],

СХ

I


А
	
[image: image183.wmf],

C

r


Ом
	
[image: image184.wmf],

C

x


Ом
	
[image: image185.wmf],

РН

E

В
	
[image: image186.wmf],

РН

I

А
	
[image: image187.wmf],

Р

r


Ом
	
[image: image188.wmf],

Р

x


Ом
	[image: image189.wmf]e

k


	
[image: image190.wmf],

дв

J


кгм²

	МТ111-6
	3,5
	915
	2,3
	0,11
	10,5
	6,6
	2,16
	2,03
	181
	13,7
	0,525
	0,755
	1,96
	0,0488

	МТ112-6
	5,0
	925
	2,5
	0,12
	14,8
	9,5
	1,32
	1,39
	206
	16,6
	0,50
	0,43
	1,72
	0,0675

	МТ211-6
	7,5
	935
	2,5
	0,09
	20,8
	11,8
	0,68
	1,07
	255
	19,8
	0,44
	0,88
	1,38
	0,115

	МТВ311-6
	11,0
	945
	2,8
	0,09
	28,6
	16,7
	0,54
	0,575
	172
	42,5
	0,11
	0,225
	2,1
	0,225

	МТВ311-8
	7,5
	695
	2,5
	0,09
	21,0
	14,0
	0,88
	0,965
	251
	20,5
	0,47
	0,72
	1,41
	0,275

	МТВ312-6
	16
	955
	2,8
	0,08
	37,6
	20,6
	0,33
	0,41
	208
	49,5
	0,099
	0,25
	1,75
	0,313

	МТВ312-8
	11
	710
	2,8
	0,10
	33,0
	22,1
	0,53
	0,56
	182
	41,0
	0,13
	0,23
	1,96
	0,387

	МТВ411-6
	22
	965
	2,8
	0,07
	55,0
	33,2
	0,19
	0,31
	225
	61,0
	0,066
	0,23
	1,6
	0,5

	МТВ411-8
	16
	715
	2,8
	0,08
	45,7
	30,2
	0,285
	0,43
	207
	49,5
	0,103
	0,25
	1,73
	0,538

	МТВ412-6
	30
	970
	2,8
	0,06
	70,5
	42,0
	0,125
	0,23
	259
	72,0
	0,055
	0,225
	1,4
	0,675

	МТВ412-8
	22
	720
	2,8
	0,07
	58,0
	37,1
	0,207
	0,32
	234
	59,0
	0,09
	0,24
	1,53
	0,75

	МТВ511-8
	30
	720
	2,8
	0,06
	77,0
	46,0
	0,123
	0,245
	280
	67,5
	0,082
	0,28
	1,28
	1,025

	МТВ512-8
	40
	730
	2,8
	0,06
	101
	60,0
	0,08
	0,17
	322
	76,5
	0,072
	0,24
	1,12
	1,4

	МТВ611-10
	45
	575
	3,0
	0,066
	115
	80,0
	0,087
	0,189
	185
	155,0
	0,027
	0,046
	1,93
	4,25

	МТВ612-10
	60
	578
	3,0
	0,061
	145
	93,0
	0,055
	0,142
	245
	153
	0,033
	0,062
	1,44
	5,25

	МТВ613-10
	80
	580
	3,0
	0,056
	190
	120
	0,042
	0,107
	320
	155
	0,038
	0,078
	1,12
	6,25

	МТВ711-10
	100
	584
	2,8
	0,053
	255
	180
	0,025
	0,096
	275
	230
	0,017
	0,066
	1,28
	10,25

	МТВ712-10
	125
	587
	2,8
	0,045
	320
	230
	0,016
	0,080
	345
	225
	0,020
	0,082
	1,01
	12,7


                                                                                                                                                                   Таблица П1.3
Металлургические асинхронные  двигатели с фазным ротором типа МТМ, 380 В, 50 Гц, ПВ = 40%

	Тип

     Тип
	
[image: image191.wmf],

Н

P

кВт
	
[image: image192.wmf],

Н

n


об/мин
	
[image: image193.wmf]Н

М

M

M


	Статор
	Ротор

	
	
	
	
	cos
	
[image: image194.wmf],

CН

I


А
	
[image: image195.wmf],

СХ

I


А
	
[image: image196.wmf],

C

r


Ом
	
[image: image197.wmf],

C

x


Ом
	
[image: image198.wmf],

РН

E


В
	
[image: image199.wmf],

РН

I


А
	
[image: image200.wmf],

Р

r


Ом
	
[image: image201.wmf],

Р

x


Ом
	[image: image202.wmf]e

k


	
[image: image203.wmf]дв

J

,
кгм²

	МТМ111-6
	2,2
	885
	2,3
	0,13
	6,6
	4,6
	4,33
	2,61
	144
	11,1
	0,72
	0,595
	2,5
	0,0487

	МТМ112-6
	3,5
	895
	2,3
	0,13
	9,5
	7,25
	2,8
	1,67
	177
	13,5
	0,725
	0,595
	2,02
	0,0675

	МТМ211-6
	5,0
	920
	2,5
	0,10
	13,6
	9,7
	1,41
	1,29
	215
	16,2
	0,58
	0,66
	1,76
	0,115

	МТМ311-6
	7,5
	945
	2,5
	0,095
	20,0
	14,2
	0,90
	0,663
	240
	19,7
	0,35
	0,511
	1,51
	0,225

	МТМ311-8
	5,0
	685
	2,5
	0,12
	14,7
	10,2
	1,76
	1,24
	215
	17,0
	0,517
	0,664
	1,67
	0,275

	МТМ312-6
	11,0
	950
	2,8
	0,09
	27,3
	17,8
	0,595
	0,485
	166
	43,0
	0,097
	0,181
	2,2
	0,312

	МТМ312-8
	7,5
	695
	2,5
	0,105
	20,6
	13,9
	1,04
	0,833
	254
	20,0
	0,0462
	0,641
	1,41
	0,387

	МТМ411-6
	16
	957
	2,8
	0,075
	38,0
	21,4
	0,323
	0,398
	200
	53,0
	0,092
	0,235
	1,8
	0,5

	МТМ411-8
	11
	710
	2,8
	0,085
	30,0
	21,0
	0,465
	0,543
	172
	41,5
	0,116
	0,214
	2,1
	0,537

	МТМ412-6
	22
	960
	2,8
	0,07
	48,5
	24,2
	0,218
	0,312
	225
	63,0
	0,072
	0,225
	1,63
	0,675

	МТМ412-8
	16
	715
	2,8
	0,08
	42,5
	30,0
	0,316
	0,371
	200
	52,0
	0,098
	0,195
	1,82
	0,75

	МТМ511-8
	22
	715
	2,8
	0,07
	55,0
	37,0
	0,205
	0,284
	237
	58,5
	0,106
	0,231
	1,53
	1,025

	МТМ512-8
	30
	716
	2,8
	0,07
	72,0
	46
	0,141
	0,214
	288
	65,0
	0,102
	0,252
	1,26
	1,4

	МТМ611-10
	38
	577
	3,0
	0,07
	90
	57,0
	0,119
	0,222
	172
	138,0
	0,0255
	0,0463
	2,085
	4,25

	МТМ612-10
	50
	577
	2,8
	0,06
	114,0
	66,0
	0,088
	0,176
	223
	140,0
	0,0313
	0,0625
	1,5
	5,25

	МТМ613-10
	63
	580
	2,9
	0,06
	140
	80,0
	0,061
	0,140
	282
	139,0
	0,0366
	0,078
	1,28
	6,25

	МТМ711-10
	80
	585
	2,7
	0,05
	188
	115
	0,033
	0,122
	246
	200
	0,0159
	0,067
	1,45
	10,25

	МТМ712-10
	100
	587
	2,8
	0,05
	240
	150
	0,022
	0,094
	316
	196
	0,018
	0,082
	1,13
	12,75

	МТМ713-10
	125
	587
	2,9
	0,04
	275
	156
	0,0183
	0,081
	372
	196
	0,020
	0,098
	0,302
	15,0


Приложение 2
Пример оформления титульного листа расчётно-пояснительной записки

Министерство образования и науки РФ
                  РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УННИВЕРСИТЕТ
(РГАТУ имени П. А. СОЛОВЬЕВА)

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПРИВОДУ
по теме:

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА  С АД С ФАЗНЫМ РОТОРОМ,    
СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ  РЕЖИМОВ ПРИ 
РЕОСТАТНОМ ПУСКЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ 
ТОРМОЖЕНИИ





Вариант ________







Выполнил студент _____ группы









___________

 







подпись, дата







Руководитель ______________








___________

 







подпись, дата
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Онищенко Г.Б. Электрический привод. – М.: РАСХН, 2003. – 320 с.

2. Москаленко В.В. Электрический привод: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М .: Высш. шк., 2001. – 368 с.   

3. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод.  – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 416 с.

4. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с.

5. Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. – М.: Энергия, 1977. – 431с. 
Содержание дисциплины
Раздел 1. «Основные понятия и определения электропривода».
1.1. Назначения электроприводов. Структура электропривода.

1.2. История развития электропривода и его роль в современных технологиях.

1.3. Классификация электроприводов.

Раздел 2. «Механика электропривода».
2.1. Уравнение движения электропривода.
2.2. Расчетные схемы механической части электропривода. Одномассовая схема.

2.3. Многомассовые расчетные схемы.

2.4. Установившееся движение электропривода и его устойчивость.
2.5. Неустановившееся движение электропривода при постоянном динамическом моменте.

2.6. Неустановившееся движение при линейных механических характеристиках двигателя и исполнительного органа.

2.7. Неустановившееся движение электропривода при произвольном динамическом моменте.

Раздел 3. «Регулирование координат электропривода». 

3.1. Регулирование скорости.  
3.2. Регулирование момента и тока.

3.3. Регулирование положения.
3.4. Структуры электропривода, применяемые при регулировании координат.
Раздел 4. «Электроприводы с двигателями постоянного тока».

4.1. Схема включения и статические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

4.2. Энергетические режимы работы двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

4.3. Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения с помощью резисторов в цепи якоря.

4.4. Расчет регулировочных резисторов в цепи якоря.
4.5. Регулирование тока и момента при пуске, торможении и реверсе.
4.6. Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения изменением магнитного потока.

4.7. Регулирование координат электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения изменением напряжения якоря. Система «преобразователь - двигатель».

4.8. Переходные процессы в разомкнутой системе «преобразователь - двигатель».

4.9. Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения в схеме с шунтированием якоря.

4.10. Регулирование координат в системе «источник тока - двигатель».

4.11. Импульсное регулирование скорости электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения.

4.12. Схема включения, статические характеристики и режимы работы двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

4.13. Регулирование координат электропривода с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения с помощью резисторов. Расчет регулировочных резисторов.

4.14. Регулирование скорости двигателя с последовательным возбуждением изменением магнитного потока, напряжения и шунтированием резистором якоря.

4.15. Торможение электропривода с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения.

4.16. Свойства и характеристики электропривода с двигателем постоянного тока смешанного возбуждения.

Раздел 5. «Электроприводы с асинхронным двигателем».

5.1. Схема включения, статические характеристики и режимы работы асинхронного двигателя.

5.2. Регулирование координат асинхронного двигателя с помощью резисторов.

5.3. Расчет регулировочных резисторов.

5.4. Регулирование координат электропривода с асинхронным двигателем изменением напряжения.

5.5. Повышение экономичности работы асинхронного электропривода с помощью регулятора напряжения.

5.6. Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением частоты питающего напряжения.

5.7. Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением числа пар полюсов.

5.8. Регулирование скорости асинхронного двигателя в каскадных схемах его включения.

5.9. Импульсный способ регулирования координат электропривода с асинхронным двигателем.

5.10. Торможение асинхронного двигателя.

5.11. Особенности переходных процессов в асинхронном двигателе и их формирование.

5.12. Электропривод с однофазным асинхронным двигателем.

5.13. Электропривод с линейным асинхронным двигателем.

Раздел 6. «Электроприводы с синхронным двигателем».

6.1. Схема включения, статические характеристики и режимы работы синхронного двигателя.

6.2. Пуск синхронного двигателя.

6.3. Регулирование скорости и торможение синхронного двигателя.

6.4. Синхронный двигатель как компенсатор реактивной мощности.

6.5. Особенности переходных процессов электропривода с синхронным двигателем.

6.6. Электропривод с вентильным двигателем.

6.7. Электропривод с шаговым двигателем.

6.8. Вентильно-индукторный электропривод.

Раздел 7. «Взаимосвязанный электропривод».
7.1. Электропривод с механическим соединением валов двигателей.

7.2. Электропривод с механическим дифференциалом.

7.3. Электропривод с электрическим валом.

Раздел 8. «Энергетика электропривода».
8.1. Потери мощности и энергии в установившемся режиме работы электропри-вода.

8.2. Потери мощности и энергии в переходных режимах электропривода.
8.3. Коэффициент полезного действия электропривода.
8.4. Коэффициент мощности электропривода.

8.5. Энергосбережение средствами электропривода.

Раздел 9. «Выбор и проверка двигателей и резисторов».
9.1. Расчет мощности и выбор двигателей.

9.2. Проверка двигателей по нагреву прямым методом.

9.3. Проверка двигателей по нагреву косвенными методами.

9.4. Выбор и проверка по нагреву резисторов в силовых цепях двигателей.

Раздел 10. «Разомкнутые схемы управления электропривода».
10.1. Электрические аппараты ручного управления.

10.2. Электрические аппараты дистанционного управления.

10.3. Датчики времени, скорости, тока и положения.

10.4. Виды и аппараты защиты, блокировки и сигнализации в электроприводе.

10.5. Бесконтактные логические элементы.

10.6. Электромагнитные муфты и тормозные устройства.

10.7. Типовые узлы и схемы управления электроприводов с двигателями постоянного тока.

10.8. Типовые узлы и схемы управления электроприводов с асинхронными двигателями.

10.9. Типовые узлы и схемы управления электроприводов с синхронными двигателями.

10.10. Выбор аппаратов коммутации, управления и защиты.

Раздел 11. «Замкнутые схемы управления электропривода».
11.1. Схемы замкнутых структур электропривода.

11.2. Технические средства замкнутых схем управления электропривода.

11.3. Аналоговые элементы и устройства управления электропривода.

11.4. Дискретные элементы и устройства управления электропривода.

11.5. Датчики скорости и положения, применяющиеся в замкнутых схемах управления.

11.6. Микропроцессорные средства управления электропривода.

11.7. Замкнутые схемы управления электропривода с двигателями постоянного тока.

11.8. Замкнутые схемы управления электропривода с двигателями переменного тока.

11.9. Комплектные и интегрированные электроприводы.

11.10. Следящий электропривод.

11.11. Электропривод с программным управлением.

11.12. Электропривод с адаптивным управлением.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Задание на курсовую   работу…………………………………………………..
3  

1. Построение нагрузочной диаграммы. Расчет мощности и выбор

 электродвигателя ………………………………………………………………
4

2.  Асинхронный двигатель с фазным ротором………………………………
6
2.1. Расчет и построение естественной механической характеристики
(=f(M)  АД…………………………………………………………………….
6
2.2. Расчет сопротивлений пусковых резисторов АД ………………………
8
2.3.Расчет сопротивлений резисторов торможения АД  ……………………
12 

2.4. Расчет искусственных механических характеристик при 

введении пусковых и тормозных резисторов  в цепь ротора ……………….
13
2.5. Расчет зависимостей момента и скорости в функции времени в

переходных режимах…………………………………………………………..
14

3. Проверка двигателя по нагреву……………………………………………
16

4. Расчёт потерь и расхода электроэнергии за цикл работы

электропривода ………………………………………………………………
17 

4.1. Потери электроэнергии в электроприводе с АД………………………
17 

4.2. Расчет расхода электроэнергии, подводимой к  АД………………….
20 
Контрольные вопросы к защите курсовой работы…………………………
23
Приложение 1 ………………………………………………………………..
24                                                                                                                                                                  
Справочные данные двигателей…………………………………………….
26

Приложение 2………………………………………………………………..
30
Библиографический список…………………………………………………
31
Содержание дисциплины……………………………………………………
32
� EMBED PBrush  ���























4
5

[image: image204.png]


_1192539010.vsd
а)


б)



_1205836778.unknown

_1306439854.unknown

_1306441941.unknown

_1306518308.unknown

_1306518854.unknown

_1306786939.unknown

_1502619648.unknown

_1502619740.unknown

_1306787622.unknown

_1306793110.unknown

_1306519012.unknown

_1306519052.unknown

_1306518882.unknown

_1306518364.unknown

_1306518830.unknown

_1306518348.unknown

_1306442181.unknown

_1306517928.unknown

_1306442159.unknown

_1306441533.unknown

_1306441879.unknown

_1306441916.unknown

_1306441627.unknown

_1306441047.unknown

_1306441321.unknown

_1306441348.unknown

_1306440423.unknown

_1208267262.unknown

_1248610886.unknown

_1248612420.unknown

_1248612794.unknown

_1249209594.unknown

_1249209702.unknown

_1248612793.unknown

_1248612247.unknown

_1248612346.unknown

_1248612210.unknown

_1248608771.unknown

_1248609284.unknown

_1208269866.unknown

_1230994151.unknown

_1208265106.unknown

_1208265446.unknown

_1208265713.vsd
А


B


C



_1208265178.unknown

_1207492725.unknown

_1207493705.unknown

_1207493671.unknown

_1207493097.unknown

_1207493135.unknown

_1207492797.unknown

_1207492599.unknown

_1200475726.unknown

_1201181038.unknown

_1201345612.unknown

_1201784301.unknown

_1205577745.unknown

_1201352963.unknown

_1201353449.unknown

_1201352916.unknown

_1201182625.unknown

_1201184550.unknown

_1201338685.unknown

_1201182122.unknown

_1201182047.unknown

_1201172047.unknown

_1201179333.unknown

_1201181008.unknown

_1201176461.unknown

_1201178576.unknown

_1200480829.unknown

_1201170399.unknown

_1200485022.unknown

_1200476316.unknown

_1193489072.unknown

_1193651551.unknown

_1193653717.unknown

_1200475621.unknown

_1193654161.unknown

_1193662132.unknown

_1193662141.unknown

_1193654870.unknown

_1193653758.unknown

_1193653665.unknown

_1193653687.unknown

_1193651683.unknown

_1193489765.unknown

_1193490593.unknown

_1193490778.unknown

_1193490352.unknown

_1193489518.unknown

_1193489634.unknown

_1193488697.unknown

_1193488909.unknown

_1193489034.unknown

_1193488873.unknown

_1192981046.unknown

_1193215168.unknown

_1193220849.unknown

_1192981903.unknown

_1192981901.unknown

_1192980042.unknown

_1190195563.unknown

_1191677066.unknown

_1191851333.unknown

_1192006206.unknown

_1192024692.unknown

_1192024826.unknown

_1192025073.unknown

_1192024877.unknown

_1192024790.unknown

_1192016410.unknown

_1192021823.unknown

_1192006289.unknown

_1191935692.unknown

_1191936762.unknown

_1191934882.vsd
1


2


3


3'


4


5


6


6'


7


8


9


9'


10


11


12


0


0


13


14


15


Естественная



_1191682087.unknown

_1191682790.unknown

_1191677436.unknown

_1191682049.unknown

_1190711262.unknown

_1191676348.unknown

_1191676388.unknown

_1190711416.unknown

_1190711442.unknown

_1190196069.unknown

_1190623257.unknown

_1190711186.unknown

_1190197335.unknown

_1190197373.unknown

_1190197182.unknown

_1190195589.unknown

_1188216123.unknown

_1188217405.unknown

_1188367690.unknown

_1189597409.vsd
0


b


c


d


e


А


В


T



_1190195545.unknown

_1189426033

_1188367380.unknown

_1188366386.unknown

_1188367293.unknown

_1188216885.unknown

_1188217380.unknown

_1188216266.unknown

_1186914090.unknown

_1188216037.unknown

_1183281503.unknown

_1185784332.unknown

_1185991748.unknown

_1186913867.unknown

_1185784439.unknown

_1185784487.unknown

_1185201754.unknown

_1185201758.unknown

_1185201762.unknown

_1185201763.unknown

_1185201766.unknown

_1185201761.unknown

_1185201755.unknown

_1183980968.unknown

_1184032812.unknown

_1183978217.unknown

_1071437912.unknown

_1182796026.unknown

_1182818453.unknown

_1181482386.unknown

_1181482385.unknown

_1071437910.unknown

