Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Московский институт энергобезопасности и энергосбережения

Кафедра

Электротехники и электроники

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Методические указания

и задания к контрольным работам

для студентов заочной формы

обучения по специальности 140211

«Электроснабжение»

Москва 2007

# Электромеханика. Методические указания и контрольные задания для студентов заочного отделения. –М.:МИИЭ, 2007. -24 с.

# Данные методические указания предназначены для студентов заочного отделения специальности «Электроэнергетика», изучающих дисциплину «Электромеханика». Целью данной работы является оказание помощи студентам при выполнении контрольных работ по разделам «Трансформаторы» и  «Асинхронные машины»

В указаниях приведены основные положения по указанным темам, задания на контрольные работы, алгоритмы их выполнения и расчетные формулы.

Для каждой контрольной работы представлен пример решения.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Контрольные работы

1.1. Общие методические указания                                      3

1.2. Контрольная работа по трансформаторам	                 4

1.3. Контрольная работа по асинхронным машинам         14

2.  Рекомендуемая литература                                               24

Приложение 1. Титульный лист контрольной работы      24

1. Общие методические указания

Прежде чем приступать к выполнению контрольной работы необходимо изучить соответствующие разделы лекций и рекомендованной литературы, после чего внимательно разобрать пример расчета. Работа должна показать не только умение решать предложенные задачи, но и умение оформить их согласно ГОСТ. Несоблюдение правил оформления расчетно-графических работ может стать причиной того, что представленная работа не будет зачтена, либо не будет даже принята к рецензированию.

Основные требования

1. Оформление титульного листа (титульный лист отчета по контрольной работе приведен в Приложении 1):

Рамка 17х25 см. Шрифт Times New Roman; название института и кафедры ― шрифт № 18; название работы ― шрифт № 24 жирный; название дисциплины и темы ― шрифт № 22. Выполнил студент Ф.И.О. ― шрифт № 14. Проверил преподаватель Ф.И.О. ― шрифт № 14. Москва 2007 г. ― шрифт № 16.

2. Письменная работа студента представляется в напечатанном виде в формате А-4. Шрифт Times New Roman, № 14, интервал 1,5. Поля страниц: верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см. Страницы нумеруются по порядку без титульного листа. Объем работы и ее содержание рекомендуется преподавателем.

3. Векторные диаграммы и характеристики должны быть вычерчены аккуратно, с помощью чертежных инструментов, желательно на миллиметровой бумаге. Векторные диаграммы должны строиться в масштабе.

4. В конце контрольной работы надо поставить дату выполнения работы и подписаться.

Если контрольная работа не зачтена или зачтена при условии внесения исправлений, то все необходимые поправки необходимо делать в разделе “Работа над ошибками”. Нельзя вносить какие-либо исправления в текст, расчеты и графики уже просмотренные преподавателем.

5. Разрешается оформление задания с применением компьютерных технологий.

6. Номер задания на выполнение контрольной работы выдается преподавателем.

1.2. Контрольная работа по трансформаторам

1.2.1. Задание на контрольную работу.

Для 3-фазного двухобмоточного трансформатора №… из таблицы 2.1, 2.2 (первичная обмотка – обмотка ВН):

1. Определить номинальных фазные значения напряжений и токов обмоток и коэффициент трансформации.

2. Вычертить в масштабе эскиз магнитной системы с установленной на ней обмотками, схему соединения обмоток и векторную диаграмму, подтверждающую заданную группу соединения.

3. Определить массы стержней и ярм, потери холостого хода Р0н, среднее значение тока холостого хода в абсолютных I0н (А) и относительных i0н (%) единицах, его активную I0а и реактивную I0р составляющие, а также коэффициент мощности в режиме ХХ для номинального напряжения и частоты 50 Гц.

4. Определить приведенные значения параметров схемы замещения r12, x12, z12 в абсолютных (Ом) и относительных (о.е) единицах.

5. Определить массу обмоток ВН и НН и потери короткого замыкания Рк.н.

6. Определить приведенные значения параметров схемы замещения rк, xк, zк в абсолютных (Ом) и относительных (о.е) единицах, напряжение короткого замыкания в абсолютных Uк.н (В) и относительных uк.н (%) единицах, а также коэффициент мощности в режиме КЗ для номинального тока.

1.2.2. Методические указания по выполнению контрольной работы

К п.1. В паспортных данных всегда приводятся напряжения и токи присоединения (линейные значения). Поэтому при определении номинальных фазных значений напряжений и токов обмоток ВН и НН следует учитывать их схему соединения:

Для схемы У –  Uф.н = Uл /,   Iф.н = Iл;   для схемы Д -  Uф.н = Uл,   Iф.н = Iл/.

Для трехфазных электрических цепей Iл = S/(Uл), Iф =  S/(3Uф).

К п.2. Эскиз выполняется в соответствии с рис.2.1 и размерами трансформатора, приведенными в табл.2.1, на листе формата А4 (210х297 мм)

Порядок определения группы соединения:

- Построить треугольник линейных и звезду фазных ЭДС обмотки ВН с маркировкой начал и концов (A-Х, B-У, C-Z).

- Построить фазные ЭДС обмотки НН с маркировкой начал и концов (a-x, b-y, c-z) и соединить их в соответствии со схемой соединения обмотки НН. Фазные ЭДС обмотки НН совпадают с фазными ЭДС обмотки НН, так как они расположены на одних и тех же стержнях и сцеплены с одними и теми же фазными потоками.

- Вектор линейной ЭДС EAB обмотки ВН совместить с минутной стрелкой часов, установленной на цифре 12. Тогда вектор линейной ЭДС Eab обмотки НН, совмещенный с часовой стрелкой часов, будет указывать номер группы соединения.

К п. 3. Массы стержней и ярм (кг) равны:

Gс = 3 hc Пс γст 10-3,       Gя = 4 (с + d/2) Пя γст 10-3,

где геометрические размеры стержня (hс, Пс) и ярма (с, Пя) - по табл.6.2.1, γст = 7,65 г/см3 - плотность электротехнической стали.

Потери холостого хода (Вт) равны

Р0н = кп (рс Gс +ря Gя).

где кп = 1,4 – коэффициент добавочных потерь; рс, ря – удельные потери в стали стержней и ярм (по табл.6.2.2). Индукции (Тл) в стержне и ярме трансформатора определяются по формулам:

Вс = Uф .104/(4,44 w1 f Пс),      Вя = Вс Пс / Пя.

Здесь Uф, w1 – номинальное фазное напряжение (В) и число витков первичной обмотки (ВН), Пс, Пя – активное сечение стержня и ярма (см2), соответственно.

Для определения тока холостого хода необходимо дополнительно рассчитать намагничивающую мощность ХХ

Q0н = кт (qcGc + qяGя), вар,

где кт = 11-10 (для трансформаторов мощностью 63-630 кВА), 7 (1000-6300 кВА), 4,5 (≥10000 кВА) – коэффициент увеличения намагничивающей мощности, учитывающий технологию сборки сердечников; qc, qя – удельные намагничивающие мощности для рассчитанных значений индукций Вс и Вя (см. табл. 6.2.2).

Полная мощность холостого хода (ВА) равна

S0н = .

Ток холостого хода и его составляющие равны:

I0а = Р0н /(3Uф.н), А;  i0а = 100 I0а /Iф.н, %;

I0р =Q0н /(3Uф.н), А;  i0р = 100 I0р /Iф.н, %;

I0н = S0н /(3Uф.н), А;  i0н = 100 I0н /Iф.н, %,

где Uф.н и Iф.н – номинальные значения фазных напряжения и тока обмотки ВН.

Коэффициент мощности равен cosφ0н = P0н /S0н,  о.е.

Сравнить полученные значения Р0н и i0н с их значениями, приведенными в табл.1.3.

К п. 4. Параметры схемы замещения (Ом) равны

r12 = P0н /(3I0н2),    x12 = Q0н /(3I0н2),   z12 = S0н /(3I0н2).

Параметры схемы замещения в относительных единицах (о.е) равны:

r12* = r12/rб ,  x12* = x12/xб ,  z12* = z12/zб ,

где rб = xб = zб = Uн.ф/Iн.ф – базисное значение сопротивления, Ом.

К п. 5. Масса обмоток ВН и НН (кг) трехфазного трансформатора определяется по формулам:

- для обмоток из медного провода:

Gм1 = 84.103 Dср1 w1 П1, Gм2 = 84.103 Dср2 w2 П2,

- для обмоток из алюминиевого провода:

Gм1 = 25,4. 103 Dср1 w1 П1, Gм2 = 25,4.103 Dср2 w2 П2.

Здесь Dср1 = D1 + 2а1 + 2а12 + а2, Dср2 = D1 + а1 – средние диаметры обмоток ВН и НН, м; П1 и П2 – сечения витка обмоток ВН и НН, м2; w1, w2 – число витков обмоток ВН и НН (все размеры и числа витков приведены в табл. 2.1).

Потери короткого замыкания Рк.н (Вт) равны

Рк.н = к Рк.осн ,

где к = 1,03 (для S ≤ 100 кВА), 1,06 (160 – 630 кВА), 1,1 (1000 – 6300 кВА) – коэффициент добавочных потерь от полей рассеяния; Рк.осн = Рк1 + Рк2 – основные электрические потери в обмотках ВН и НН, равные:

- для обмоток из медного провода при расчетной рабочей температуре 750С

Рк1 = 2,4 Gм1 J12,   Рк2 = 2,4 Gм2 J22 ,

- для обмоток из алюминиевого провода

Рк1 = 12,75 Gм1 J12,    Рк2 = 12,75 Gм2 J22 .

Здесь J1 = Iф.н1/П1 ,  J2 = Iф.н2/П2  - плотность тока в обмотках ВН и НН, соответственно, А/мм2; G – масса обмотки, кг.

Сравнить полученное значение Рк.н с приведенным в табл..1.3.

К п. 6. Сопротивление короткого замыкания Zк (Ом) равно

Zк =  ,

где активная составляющая сопротивления короткого замыкания   равна rк = Рк.н /(3Iф.н2),  а индуктивная составляющая -

хк = (7,9 f w12 πd12 ap kp 10-6) / l1 ,  Ом.

Здесь кр = 1 – σ  - коэффициент Роговского, σ = (а12 + а1 + а2) /(πl), d12 = D1 +2a1 + a12 – средний диаметр канала между обмотками, м; l1 -  высота обмотки ВН, м; ар = а12 + (а1 + а2)/3, м;

Напряжение короткого замыкания Uк.н (В) равно

Uк.н = ,

где Uк.а = Iф.н1 rк - активная составляющая напряжения КЗ; Uк.р = Iф.н1 хк  - индуктивная составляющая.

Относительные значения составляющих напряжения короткого замыкания (%) равны

uк.н = 100 Uк.н /Uф.н1 , uк.н.а = 100 Uк.а /Uф.н1 , uк.н.р = 100 Uк.р /Uф.н1 .

Коэффициент мощности (о.е) равен cosφк = rк /zк .

Сравнить полученное значение uк.н с приведенным в табл.1.3.

Таблица.1.1

Основные данные 3-фазных 2-обмоточных масляных трансформаторов с обмотками из алюминия (№№1-18) и меди (№№19-32)

| № | Общие данные | Обмотки |
| --- | --- | --- |
|  | Sн, кВА | Схема | Uвн, кВ | Uнн, кВ | W1 | W2 | П1, мм2 | П2, мм2 | D1, см | a1, см | a2, см | a12, см | l1,2, см |
| 1 | 63 | Y/Y0 | 3,3 | 0,23 | 710 | 49 | 9,1 | 84,5 | 11,9 | 1,4 | 3,5 | 1,4 | 40 |
| 2 | 63 | Y/Y0 | 6,0 | 0,42 | 1260 | 88 | 4,7 | 44,5 | 11,9 | 1,2 | 3,8 | 1,2 | 40 |
| 3 | 63 | Y/Y0 | 10 | 0,4 | 2100 | 84 | 2,8 | 46,8 | 11,9 | 1,3 | 3,8 | 1,3 | 40 |
| 4 | 100 | Y/Y0 | 3,3 | 0,23 | 605 | 42 | 10,9 | 192 | 12,4 | 2,2 | 3,2 | 1,1 | 49 |
| 5 | 100 | Y/Y0 | 6,0 | 0,44 | 1125 | 82 | 5,4 | 99,6 | 12,5 | 2,2 | 3,0 | 1,2 | 49 |
| 6 | 100 | Y/D | 6,3 | 0,4 | 1180 | 130 | 5,8 | 63,4 | 12,5 | 2,3 | 3,1 | 1,0 | 49 |
| 7 | 100 | Y/Y0 | 10 | 0,4 | 1850 | 74 | 3,52 | 111 | 12,3 | 2,1 | 3,2 | 1,0 | 50 |
| 8 | 160 | Y/Y0 | 3,0 | 0,23 | 394 | 30 | 20,7 | 236 | 14,8 | 2,7 | 3,7 | 0,9 | 47 |
| 9 | 160 | D/Y0 | 3,3 | 0,69 | 730 | 88 | 10,9 | 77,5 | 15 | 2,8 | 3,6 | 0,9 | 47 |
| 10 | 160 | Y/D | 6,0 | 0,69 | 770 | 152 | 10,2 | 45 | 14,7 | 2,5 | 3,8 | 1,0 | 47 |
| 11 | 160 | Y/Y0 | 10 | 0,4 | 1273 | 51 | 6,2 | 133 | 14,8 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 47 |
| 12 | 250 | Y/Y0 | 3,3 | 0,23 | 358 | 25 | 33,5 | 348 | 16 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 55 |
| 13 | 250 | D/Y0 | 6,0 | 0,44 | 1200 | 46 | 10,6 | 181 | 16 | 2,5 | 4,5 | 1,1 | 55 |
| 14 | 250 | Y/D | 6,0 | 0,69 | 630 | 126 | 17,8 | 64,4 | 16 | 2,5 | 4,0 | 1,2 | 54 |
| 15 | 250 | Y/Y0 | 10 | 0,4 | 1050 | 42 | 11,1 | 198 | 16 | 2,5 | 4,6 | 1,0 | 55 |
| 16 | 630 | D/Y0 | 6,0 | 0,4 | 624 | 24 | 29,2 | 469 | 21 | 3,2 | 5,2 | 0,9 | 59 |
| 17 | 1000 | D/Y0 | 6,0 | 0,4 | 441 | 17 | 40,7 | 755 | 25 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 68 |
| 18 | 1600 | Y/Y0 | 10 | 0,69 | 376 | 15 | 63,1 | 895 | 29 | 3,6 | 4,4 | 1,1 | 97 |
| 19 | 25 | Y/Y0 | 3,3 | 0,23 | 1032 | 72 | 2,78 | 22,3 | 9,8 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 28 |
| 20 | 25 | Y/Y0 | 11 | 0,23 | 3441 | 72 | 0,8 | 32,4 | 9,8 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 28 |
| 21 | 40 | Y/Y0 | 3,0 | 0,23 | 938 | 72 | 4,01 | 54,2 | 9,8 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | 43 |
| 22 | 40 | Y/Y0 | 6,0 | 0,4 | 1877 | 125 | 2,1 | 27,8 | 9,8 | 1,7 | 2,8 | 1,0 | 43 |
| 23 | 40 | Y/Y0 | 10 | 0,4 | 3128 | 125 | 1,23 | 27,8 | 9,8 | 1,7 | 2,7 | 1,0 | 43 |
| 24 | 160 | Y/Y0 | 11 | 0,44 | 1450 | 58 | 4,68 | 120 | 14,8 | 2,7 | 3,7 | 0,9 | 46 |
| 25 | 250 | Y/Y0 | 11 | 0,44 | 1100 | 44 | 7,3 | 155 | 17 | 2,6 | 3,7 | 1,2 | 50 |
| 26 | 250 | Y/D | 11 | 0,19 | 1100 | 33 | 7,3 | 210 | 17 | 2,6 | 3,7 | 1,2 | 50 |
| 27 | 400 | Y/D | 11 | 0,19 | 869 | 26 | 11 | 310 | 19 | 2,8 | 3,6 | 1,3 | 55 |
| 28 | 400 | Y/Y0 | 11 | 0,44 | 875 | 35 | 11 | 242 | 19 | 2,7 | 3,6 | 1,3 | 56 |
| 29 | 630 | D/D | 11 | 0,19 | 1158 | 20 | 11 | 564 | 21 | 3,4 | 4,5 | 1,4 | 58 |
| 30 | 630 | D/Y0 | 11 | 0,44 | 1170 | 27 | 11 | 418 | 21 | 3,4 | 4,5 | 1,4 | 58 |
| 31 | 630 | Y/Y0 | 6,6 | 0,42 | 409 | 26 | 34,8 | 413 | 21 | 3,4 | 4,4 | 1,4 | 60 |
| 32 | 1600 | D/Y0 | 11 | 0,69 | 779 | 18 | 25,8 | 714 | 27 | 3,6 | 4,6 | 1,9 | 97 |

Примечания.1. f = 50 Гц. 2. Магнитные системы трансформаторов собраны впереплет с косыми стыками над крайними стержнями и прямым стыком над средним стержнем. 3. Марка стали – 3404, толщина листа – 0,5 мм. 4. Схемам соединения обмоток Y/Y0 и D/D соответствует группа соединения 0, а схемам D/Y0 и Y/D – группа 11. 5. Обозначения, принятые в табл.6.2.1: w1, w2 – число витков обмоток ВН и НН, соответственно; П1, П2 – сечение витка обмотки ВН и НН, соответственно; D1 – внутренний диаметр обмотки НН; a2, a1 – радиальный размер обмоток ВН и НН, соответственно; a12 – радиальный размер охлаждающего канала между обмотками ВН и НН; l1 = l2 – высота обмоток ВН и НН; d – диаметр стержня трансформатора; Пс, Пя – активное сечение стержня и ярма, соответственно; hс, hя – высота стержня и ярма, соответственно; с - расстояние между осями стержней.

Таблица 1.1 (продолжение)

| № | Сердечник |
| --- | --- |
|  | hc, см | d, см | hя, см | Пс, см2 | Пя, см2 | с, см |
| 1 | 44 | 11 | 10,5 | 80,6 | 92,4 | 26 |
| 2 | 43,5 | 11 | 10,5 | 80,6 | 92,4 | 25 |
| 3 | 43,4 | 11 | 10,5 | 80,6 | 92,4 | 25,5 |
| 4 | 53,5 | 12 | 11,5 | 90,2 | 107,9 | 26 |
| 5 | 53 | 12 | 11,5 | 90,2 | 107,9 | 26,5 |
| 6 | 53,5 | 12 | 11,5 | 90,2 | 107,9 | 26,5 |
| 7 | 53,5 | 12 | 11,5 | 90,2 | 107,9 | 26 |
| 8 | 51,5 | 14 | 13,5 | 134,2 | 141,1 | 30,7 |
| 9 | 52 | 14 | 13,5 | 134,2 | 141,1 | 31,5 |
| 10 | 51,5 | 14 | 13,5 | 134,2 | 141,1 | 31 |
| 11 | 51,5 | 14 | 13,5 | 134,2 | 141,1 | 30,7 |
| 12 | 59 | 15 | 14,5 | 155,1 | 168,1 | 33,5 |
| 13 | 60 | 15 | 14,5 | 155,1 | 168,1 | 34 |
| 14 | 59 | 15 | 14,5 | 155,1 | 168,1 | 34 |
| 15 | 59 | 15 | 14,5 | 155,1 | 168,1 | 33 |
| 16 | 66 | 20 | 19,5 | 271,6 | 282,6 | 40,5 |
| 17 | 78 | 24 | 23 | 371 | 372,5 | 48 |
| 18 | 107 | 28 | 25 | 435 | 440 | 52 |
| 19 | 34 | 9 | 8,5 | 56,1 | 57,7 | 21 |
| 20 | 34 | 9 | 8,5 | 56,1 | 57,7 | 21 |
| 21 | 49,5 | 9 | 8,5 | 56,1 | 57,7 | 21 |
| 22 | 49,5 | 9 | 8,5 | 56,1 | 57,7 | 21 |
| 23 | 49,5 | 9 | 8,5 | 56,1 | 57,7 | 21 |
| 24 | 52 | 14 | 13,5 | 135,2 | 137,6 | 31 |
| 25 | 55,5 | 16 | 15,5 | 166 | 172 | 33 |
| 26 | 55,5 | 16 | 15,5 | 166 | 172 | 33 |
| 27 | 62 | 18 | 17,5 | 222,6 | 230,6 | 36 |
| 28 | 62 | 18 | 17,5 | 222,6 | 230,6 | 36 |
| 29 | 66 | 20 | 19,5 | 271,6 | 282,6 | 40 |
| 30 | 66 | 20 | 19,5 | 271,6 | 282,6 | 40 |
| 31 | 66 | 20 | 19,5 | 271,6 | 282,6 | 40 |
| 32 | 107 | 26 | 25 | 463,5 | 469,5 | 52 |

Таблица 1.2

Удельные потери p (Вт/кг)

и удельная намагничивающая мощность q (вар/кг)

для холоднокатаной электротехнической стали марки 3404

толщиной 0,5 мм в зависимости от величины индукции B (Тл)

| B | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,66 | 1,70 | 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | 0,48 | 0,68 | 0,79 | 0,93 | 1,10 | 1,17 | 1,25 | 1,35 | 1,47 | 1,60 | 1,74 |
| q | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,33 | 1,49 | 1,67 | 1,96 | 2,56 | 3,40 | 5,56 |

Таблица 1.3

Контрольные данные для трансформаторов из табл.1.1

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ркн, кВт | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Р0н, Вт | 265 | 265 | 265 | 365 | 365 | 365 | 365 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| i0н, % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| uкн, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| № | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ркн, кВт | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 7,0 | 10,0 | 14,5 | 0,49 | 0,49 | 0,85 | 0,85 |
| Рхн, Вт | 820 | 820 | 820 | 820 | 1420 | 2400 | 3100 | 120 | 120 | 145 | 145 |
| i0н, % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| uкн, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| № | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| Ркн, кВт | 0,85 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 4,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 12,5 |  |
| Рхн, Вт | 145 | 460 | 650 | 650 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 2400 |  |
| i0н, % | 2,8 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |  |
| uкн, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5.5 | 5,5 | 5,5 |  |

Рис.1.1. Эскиз магнитной системы с установленной на ней обмотками: 1 - обмотка НН, 2 – обмотка ВН

1.3. Пример решения контрольной работы

Решение выполним на базе данных варианта задания №32.

П.1. Первичная обмотка (ВН) соединена по схеме D, вторичная (НН) по схеме Y. Поэтому U1н.ф = 11000 В, U2н.ф = 690/ = 398 В. I1н.ф = 1600.103/(3.11000) = 48,5 А, I2н.ф = 1600.103/(3.398) = 1340 А. Коэффициент трансформации k = U1/U2 = 11/0,69 = 15,94.

П2. При определении группы соединения иметь в виду, что схема треугольник (D) может быть получена двумя путями: либо соединением концов A-Y, B-Z, C-X, либо соединением концов A-Z, C-Y, B-X. В первом случае получают группу 1, во втором – группу 11.

П.3. Массы стержней и ярм равны:

Gс = 3.107. 463,5. 7,65 .10-3 = 1138,2 кг,

Gя = 4.(52+26/2). 469,5. 7,65 .10-3 = 933,8 кг.

Индукция в стержнях и ярмах равна

Bс = 11000.104/(4,44. 779. 50. 463,5) = 1,37 Тл,

Bя = 1,37. 463,5/469,5 = 1,35 Тл.

Поскольку значения индукций не совпадают с приведенными в табл.6.2.2, значения удельных потерь и  намагничивающих мощностей получают путем  линейной интерполяции. Тогда полученным индукциям соответствуют следующие удельные потери и удельные намагничивающие мощности:

pс = 0,888, pя = 0,86 Вт/кг;  qс = 1,012, qя = 0,98 вар/кг.

Потери холостого хода равны

P0н = 1,4(0,888. 1138,2 + 0,86. 933,8) = 2539 Вт.

Намагничивающая мощность равна

Q0н = 7(1,012. 1138,2 +0,98. 933,8) = 14469 вар

Мощность холостого хода равна

S0н = = 14690 ВА.

Ток холостого хода и его составляющие равны:

I0а = 2539/(3. 11000) = 0,077 А, I0р = 14469/(3. 11000) = 0,438 А, I0н = 14469/(3. 11000) = 0,438 А;

i0а = 100. 0,077/48,5 = 0,158%, i0р = 100. 0,438/48,5 = 0,9%,

i0н = 100. 0,4385/48,5 = 0,904%.

Коэффициент мощности равен cosφ0н = 2539/14690 = 0,173.

Отклонения полученных значений от контрольных равны:

ΔP0н = 100 (2400 – 2539)/2400 = 5,8%,

Δi0н = 100 (1,3-0,904)/1,3 = 30,5%.

П.4. Параметры схемы замещения равны:

- в Омах – r12 = 2539 /(3. 0,4382) = 4411,    x12 = 14469 /(3. 0,4382) = 25140,   z12 = 14690 /(3. 0,4382) = 25524;

- в относительных единицах – r12* = 4411/226,8 = 19,45, x12* = 25140/226,8 = 110,8; z12* = 25524/226,8 = 112,5,

где zб = 11000/48,5 = 226,8 Ом.

П.5. Обмотки трансформатора (вариант №32) выполнены из меди. Масса обмоток равна

Gм1 = 84.103 0,426. 779. 25,8.10-6 = 719,2 кг,

Gм2 = 84.103 0,306. 18. 714.10-6 = 330,3 кг.

Здесь Dср1 = (27 + 2.3,6 + 2.1,9 + 4,6)10-2 = 0,426 м, Dср2 = (27 + 3,6)10-2 = 0,306 м.

Основные электрические потери в обмотках равны:

Рк1 = 2,4. 719,2. 1,882 = 6099;  Рк2 = 2,4. 330,3. 1,882 = 2802 Вт,

где J1 = 48,5/25,8 = 1,88;  J2 = 1340/714 = 1,88 А/мм2.

Потери короткого замыкания равны

Рк.н = 1,1 (6099 +2802) = 9791 Вт ,

где к = 1,1 (для S = 1600 кВА).

Отклонение потерь короткого замыкания от контрольных равно

ΔPк.н = 100 (12500 – 9791)/12500 = 21,7%.

П.6. Активная составляющая сопротивления короткого замыкания равна

rк = 9791/(3. 48,52) = 1,39 Ом,

индуктивная составляющая равна

хк = (7,9.50.7792 π 0,361.0,0463.0,967 .10-6)/0,97 = 12,54  Ом.

Здесь σ = (1,9 + 3,6 + 4,6) /(π. 97) = 0,033, кр = 1 – 0,033 = 0,967, d12 = (27 +2. 3,6 + 1,9)10-2 = 0,361 м; ар = [1,9 + (3,6 + 4,6)/3] 10-2 =  0,0463 м.

Сопротивление короткого замыкания равно

Zк =  = 12,62 Ом.

Напряжение короткого замыкания Uк.н (В) равно

Uк.н =  = 612 В,

где Uк.а = 48,5. 1,39 =  67,4 В, Uк.р = 48,5. 12,54 = 608,2 В.

Относительные значения напряжения короткого замыкания равны

uк.н = 100(612/11000) =  5,56%,

uк.н.а = 100(67,4/11000) = 0,61%,  uк.н.р = 100(608,2/11000) = 5,53%.

Коэффициент мощности равен

cosφк = 1,39 /12,62 = 0,11.

Отклонение напряжения короткого замыкания от контрольного значения равно

Δuк.н = 100 (5,5 ― 5,56)/5,5 = 1,1%.

1.3. Контрольная работа по асинхронным машинам

1.3.1. Задание на контрольную работу

Для 3-фазного асинхронного двигателя №… из табл.1.3.2, 1.3.3:

1. Определить номинальные фазные значения тока и напряжения обмотки статора, а также обмоточные коэффициенты для 1ой, 5ой и 7ой пространственных гармонических обмотки статора.

2. Определить электрические и магнитные потери в статоре и их долю в суммарных потерях двигателя.

3. Определить электромагнитную мощность и электромагнитный момент, развиваемый двигателем в номинальном режиме.

4. Определить частоты ЭДС, наведенных 1ой, 5ой, 7ой, 11ой и 13ой пространственными гармоническими поля статора в обмотке ротора при скольжениях ротора относительно 1ой гармонической, равных 0; 0,05 и 1,0.

1.3.2. Методические указания по выполнению работы

К п.1. Если в паспортных данных двигателя указывается два номинальных значения напряжения, например 127/220 В, то это означает, что данный двигатель может работать как в сети напряжением 127 В, так и в сети с напряжением 220 В. При этом номинальные фазные значения тока и напряжения при работе в любой из двух сетей с разным напряжением должны оставаться одинаковыми. Поэтому при работе в сети с большим из двух напряжений обмотка статора должна быть соединена по схеме Y, а при работе в сети с меньшим из двух напряжений ― по схеме D.

Таким образом, для возможности соединения обмотки статора по любой из требуемых схем (Y или D) в коробку выводов должны быть выведены начала и концы обмоток всех трех фаз, т.е. она должна содержать 6 клемм. Номинальное фазное напряжение Uн.ф равно при этом меньшему из двух напряжений, указанных в паспортных данных. Маркировка начал и концов обмотки статора в соответствии с ГОСТ 183-74** следующая: начала ― С1, С2 и С3; концы ― С4, С5 и С6.

Номинальный фазный ток  обмотки статора равен

Iф1н = S1н/(3Uн.ф) = Pн/(3Uн.фηнcosφн),

где S1н ― полная мощность, потребляемая двигателем из сети в номинальном режиме работы, ВА;

Pн ― номинальная мощность двигателя (механическая), Вт;

ηн, cosφн ― номинальный КПД и коэффициент мощности, о.е.

При работе асинхронной машины в режиме двигателя его скорость вращения n2 меньше синхронной скорости n1 (скорости вращения поля статора) на величину скольжения s, которое определяется по формуле

s = (n1― n2)/n1, о.е.

Отсюда следует связь между синхронной скоростью и скоростью ротора в виде

n2 = n1(1 – s).

Синхронная скорость находится как ближайшая большая из ряда синхронных скоростей (табл.6.3.1), равных

n1 = 60f/p,

где f – частота питающей сети, Гц; p – число пар полюсов обмотки статора.

Таблица 1.3.1.

Ряд синхронных скоростей для частоты f = 50 Гц

| p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1,об/мин | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |

Обмоточный коэффициент обмотки статора коб состоит из двух составляющих – коэффициента распределения кр и коэффициента укорочения ку: коб = крку. В свою очередь эти коэффициенты для ν-ой гармонической равны:

крν =       куν = sin(νβπ/2) ,

где ν – номер пространственной гармонической,

m – число фаз обмотки статора,

q = z1/(2pm) – число пазов на полюс и фазу,

z1 – число пазов статора, β = y/τ –укорочение шага обмотки,

y – шаг обмотки по пазам,

τ = z1/2p – полюсное деление обмотки статора.

Параметры обмотки для расчета этих коэффициентов (z1, β) следует брать из табл.3.2, число фаз m = 3, а число полюсов 2р – по номинальной скорости nн (см. табл.3.2) и соответствующей ей синхронной n1 (см. табл. 3.1).

К п.2. Электрические потери в обмотке статора в номинальном режиме работы равны:

Pэл1н = mIф1н2r1 ,

где m = 3 – число фаз; Iф1н – номинальный фазный ток статора, А; r1 – активное сопротивление фазы обмотки статора, Ом.

При расчете потерь и КПД активное сопротивление обмотки статора следует привести к расчетной рабочей температуре, которая зависит от класса нагревостойкости изоляции. Приведенные в табл. 3.2, 3.3 асинхронные двигатели имеют класс нагревостойкости изоляции F. Расчетная рабочая температура для этого и более высоких классов нагревостойкости равна 1150С, а удельное электрическое сопротивление меди для этой температуры ρ115 = 1/41,5 Ом.мм2/м. Активное сопротивление обмотки статора (Ом) равно

r1 = ρ115lw/(a1qэф1),

где lw = w1lср1 – длина проводников параллельной ветви фазы обмотки статора, м; lср1 – средняя длина витка обмотки статора, м; a1 – число параллельных ветвей обмотки статора; qэф1 – сечение эффективного проводника обмотки статора, мм2.

Число витков обмотки статора w1 равно

w1 = ,

где uп – число эффективных проводников в пазу статора.

Величины, входящие в формулы для расчета сопротивления, приведены в табл.3.3.

Для расчета магнитных потерь в сердечнике статора предварительно нужно провести расчет индукции в зубцах и ярме (спинке) сердечника статора в следующей последовательности.

Магнитный поток на полюс в номинальном режиме (Вб) равен

Ф =

где ke = Eн/Uн  = 0,96 – 0,98;

kоб1 – обмоточный коэффициент для первой гармонической (см. п.1);

f1 = 50 Гц – частота питающей сети.

Индукция в воздушном зазоре (Тл) равна

Bδ = pФ/(Dl1),

где l1 – длина сердечника статора, м; D – внутренний диаметр сердечника статора, м; p – число пар полюсов обмотки статора.

Индукция в зубцах статора (Тл) равна

Bz1 =

где t1 = πD/z1 – зубцовое деление статора, мм;

bz1 – ширина зубца, мм;

kc = 0,97 –  коэффициент заполнения пакета статора сталью.

Индукция в ярме статора (Тл) равна

Ba = ,

где ha = [½(Da ― D) ― hz1] – высота ярма статора, м;

Da, hz1 – наружный диаметр сердечника статора и высота зубца, м.

Далее определяют массу зубцов mz1  и ярма ma статора (кг)

mz1 = γz1bz1hz11l kc,    ma = γπ(Da ― ha)hal1kc,

где γ = 7800 кг/м3 – удельная масса стали;

все линейные размеры – в метрах.

Магнитные потери в статоре (Вт) равны

Pм.н = Pa + Pz1 = p1,0/50 (kдaBa2ma + kдzBz2mz1),

где p1,0/50 = 1,75 Вт/кг - удельные потери в стали марки 2312 при индукции 1,0 Тл и частоте 50 Гц;

kдa = 1,6, kдz = 1,8 – коэффициенты, учитывающие увеличение потерь, связанное с технологическими факторами.

Суммарные потери ΣР (Вт) в номинальном режиме равны

ΣРн = Р1н ― Р2н = Рн (1 ― ηн),

где Рн, ηн ― номинальные мощность (Вт) и КПД (о.е) двигателя.

Доли электрических и магнитных потерь (%) в суммарных потерях двигателя равны

Рэл1н* = (Рэл1н/ΣРн) 100, Рм.н* = (/Рм.н/ΣРн) 100.

К п.3. Электромагнитная мощность двигателя (мощность, передаваемая от статора к ротору) равна

Рэм.н = Р1н ― Рм.н ― Рэл1н ,

где Р1н = Рн/ηн ― активная мощность, потребляемая двигателем из сети в номинальном режиме, Вт.

Номинальный электромагнитный момент (Н.м) равен

Мэм.н = Рэм.н/ω1,

где ω1 = 2πf1/p ― угловая синхронная скорость (скорость вращения поля статора), рад/с.

К п.4. При определении частот ЭДС, индуктированных в обмотке ротора высшими пространственными гармоническими поля следует учитывать два фактора. Во-первых, частота вращения νой гармонической поля статора в ν раз меньше первой, а число полюсов ― в ν раз больше. Иными словами n1ν = n1/ν , а 2pν = ν2p1.

Во-вторых, высшие гармонические с номером ν = 6k + 1 (k = 1, 2, 3, . . .) вращаются в сторону вращения первой (основной) гармонической поля ― прямо вращающиеся гармонические, а с номером ν = 6k ― 1 ― против направления вращения первой гармонической ― обратно вращающиеся.

Поэтому гармонические поля ν = 6k + 1 вращаются относительно ротора со скоростью

n1/ν ― n2 = n1/ν ― n1(1 ― s),

а гармонические ν = 6k ―1 ― со скоростью

n1/ν + n2 = n1/ν + n1(1 ― s) ,

где n1 ― синхронная скорость первой гармонической, об/мин; n2 ― скорость вращения ротора, об/мин; s ― скольжение ротора относительно первой гармонической поля.

Отсюда следует, что частоты ЭДС, наведенных высшими гармоническими поля в обмотке ротора (Гц), можно определить по формуле

f2ν = f1[1 ± ν(1 ― s)],

где f1 ― частота питающей двигатель сети, Гц;

знак «+» соответствует обратно вращающимся гармоническим поля, а знак «―» ― прямо вращающимся.

Таблица 1.3.2.

Основные данные 3-фазных асинхронных двигателей с короткозамкнутой обмоткой ротора на частоту 50 Гц

| № № | Общие данные | Обмотка статора |
| --- | --- | --- |
|  | Pн, кВт | Uн, В | ηн, % | сosφн, о.е | nн, об/мин | z1 | y1 |
| 1 | 22,0 | 220/380 | 88,5 | 0,91 | 2960 | 36 | 11 |
| 2 | 22,0 | 380/660 | 88,5 | 0,91 | 2960 | 36 | 11 |
| 3 | 30,0 | 220/380 | 90,5 | 0,90 | 2946 | 36 | 12 |
| 4 | 30,0 | 380/660 | 90,5 | 0,90 | 2946 | 36 | 12 |
| 5 | 15,0 | 220/380 | 87,0 | 0,82 | 730 | 72 | 7 |
| 6 | 15,0 | 380/660 | 87,0 | 0,82 | 730 | 72 | 7 |
| 7 | 37,0 | 220/380 | 90,0 | 0,89 | 2940 | 36 | 11 |
| 8 | 37,0 | 380/660 | 90,0 | 0,89 | 2940 | 36 | 11 |
| 9 | 45,0 | 220/380 | 91,0 | 0,90 | 2935 | 36 | 11 |
| 10 | 45,0 | 380/660 | 91,0 | 0,90 | 2935 | 36 | 11 |
| 11 | 37,0 | 220/380 | 91,0 | 0,90 | 1470 | 48 | 10 |
| 12 | 37,0 | 380/660 | 91,0 | 0,90 | 1470 | 48 | 10 |
| 13 | 45,0 | 220/380 | 92,0 | 0,90 | 1475 | 48 | 10 |
| 14 | 45,0 | 380/660 | 92,0 | 0,90 | 1475 | 48 | 10 |
| 15 | 18,5 | 220/380 | 88,5 | 0,84 | 730 | 72 | 7 |
| 16 | 18,5 | 380/660 | 88,5 | 0,84 | 730 | 72 | 7 |
| 17 | 55,0 | 220/380 | 91,0 | 0,92 | 2945 | 36 | 11 |
| 18 | 55,0 | 380/660 | 91,0 | 0,92 | 2945 | 36 | 11 |
| 19 | 55,0 | 220/380 | 92,5 | 0,90 | 1475 | 48 | 10 |
| 20 | 55,0 | 380/660 | 92,5 | 0,90 | 1475 | 48 | 10 |
| 21 | 37,0 | 220/380 | 91,0 | 0,89 | 980 | 72 | 10 |
| 22 | 37,0 | 380/660 | 91,0 | 0,89 | 980 | 72 | 10 |
| 23 | 30,0 | 220/380 | 90,5 | 0,81 | 730 | 72 | 7 |
| 24 | 30,0 | 380/660 | 90,5 | 0,81 | 730 | 72 | 7 |
| 25 | 75,0 | 220/380 | 91,0 | 0,89 | 2955 | 48 | 14 |
| 26 | 75,0 | 380/660 | 91,0 | 0,89 | 2955 | 48 | 14 |
| 27 | 90,0 | 220/380 | 93,0 | 0,91 | 1480 | 60 | 12 |
| 28 | 90,0 | 380/660 | 93,0 | 0,91 | 1480 | 60 | 12 |
| 29 | 75,0 | 220/380 | 93,0 | 0,90 | 1480 | 60 | 12 |
| 30 | 75,0 | 380/660 | 93,0 | 0,90 | 1480 | 60 | 12 |
| 31 | 45,0 | 220/380 | 91,5 | 0,89 | 985 | 72 | 10 |
| 32 | 45,0 | 380/660 | 91,5 | 0,89 | 985 | 72 | 10 |

Таблица 1.3.3.

Основные размеры сердечника и параметры обмотки статора

| № № | Сердечник статора | Обмотка статора |
| --- | --- | --- |
|  | Da/D, мм | l1, мм | hz1, мм | bz1, мм | uп | lср1, м | a1 | qэф1, мм2 |
| 1 | 313/171 | 110 | 24,7 | 6,32 | 28 | 0,74 | 2 | 3,681 |
| 2 | 313/171 | 110 | 24,7 | 6,32 | 48 | 0,74 | 2 | 2,188 |
| 3 | 313/171 | 145 | 24,7 | 6,32 | 20 | 0,86 | 2 | 5,301 |
| 4 | 313/171 | 145 | 24,7 | 6,32 | 36 | 0,86 | 2 | 2,736 |
| 5 | 313/220 | 170 | 26,5 | 4,71 | 46 | 0,635 | 4 | 1,227 |
| 6 | 313/220 | 170 | 26,5 | 4,71 | 40 | 0,635 | 2 | 1,368 |
| 7 | 349/194 | 130 | 28,2 | 6,95 | 20 | 0,86 | 2 | 7,068 |
| 8 | 349/194 | 130 | 28,2 | 6,95 | 35 | 0,86 | 2 | 4,022 |
| 9 | 349/194 | 160 | 28,2 | 6,95 | 17 | 0,783 | 2 | 8,250 |
| 10 | 349/194 | 160 | 28,2 | 6,95 | 30 | 0,783 | 2 | 4,617 |
| 11 | 349/238 | 170 | 24,5 | 6,47 | 17 | 0,85 | 2 | 5,731 |
| 12 | 349/238 | 170 | 24,5 | 6,47 | 29 | 0,85 | 2 | 3,282 |
| 13 | 349/238 | 215 | 24,5 | 6,47 | 14 | 0,94 | 2 | 6,840 |
| 14 | 349/238 | 215 | 24,5 | 6,47 | 24 | 0,94 | 2 | 4,104 |
| 15 | 349/250 | 160 | 25,7 | 4,75 | 22 | 0,625 | 2 | 3,078 |
| 16 | 349/250 | 160 | 25,7 | 4,75 | 38 | 0,625 | 2 | 1,767 |
| 17 | 392/208 | 180 | 29,2 | 8,24 | 15 | 1,045 | 2 | 9,900 |
| 18 | 392/208 | 180 | 29,2 | 8,24 | 26 | 1,045 | 2 | 5,730 |
| 19 | 392/264 | 200 | 27,0 | 7,80 | 26 | 0,97 | 4 | 4,617 |
| 20 | 392/264 | 200 | 27,0 | 7,80 | 45 | 0,97 | 4 | 2,454 |
| 21 | 392/284 | 175 | 27,6 | 5,50 | 20 | 0,815 | 3 | 4,104 |
| 22 | 392/284 | 175 | 27,6 | 5,50 | 24 | 0,815 | 2 | 3,282 |
| 23 | 392/284 | 175 | 27,6 | 5,50 | 16 | 0,715 | 2 | 5,301 |
| 24 | 392/284 | 175 | 27,6 | 5,50 | 54 | 0,715 | 4 | 1,539 |
| 25 | 437/232 | 200 | 32,3 | 6,70 | 9 | 1,110 | 2 | 15,28 |
| 26 | 437/232 | 200 | 32,3 | 6,70 | 16 | 1,110 | 2 | 8,208 |
| 27 | 437/290 | 260 | 34,0 | 6,84 | 16 | 1,140 | 4 | 8,250 |
| 28 | 437/290 | 260 | 34,0 | 6,84 | 28 | 1,140 | 4 | 4,617 |
| 29 | 437/290 | 220 | 34,0 | 6,84 | 18 | 0,910 | 4 | 7,640 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 437/290 | 220 | 34,0 | 6,84 | 32 | 0,910 | 4 | 4,104 |
| 31 | 437/317 | 180 | 28,6 | 6,32 | 18 | 0,855 | 3 | 5,301 |
| 32 | 437/317 | 180 | 28,6 | 6,32 | 31 | 0,855 | 3 | 3,078 |

Примечания. 1) Сердечник статора и ротора выполнен из холоднокатаной изотропной электротехнической стали марки 2312 толщиной 0,5 мм. Удельные потери при индукции 1 Тл и частоте 50 Гц равны p1,0/50 = 1,75 Вт/кг. 2) пазы статора имеют трапецеидальную форму (зубцы статора с параллельными стенками (ширина зубца по высоте постоянная).

1.3.3. Пример решения контрольной работы

Решение проведем на базе данных варианта №32.

П.1. Номинальное фазное напряжение равно 380 В, а номинальный фазный ток  равен

Iф1н = 45000/(3. 380. 0,915. 0,89) = 48,5 А.

Число пар полюсов двигателя p = 3, так как ближайшая большая к номинальной (985 об/мин) синхронная скорость равна 1000 об/мин (см. табл.3.1). Число фаз обмотки статора m = 3 и тогда число пазов на полюс и фазу равно

q = 72/(2. 3. 3) = 4.

Полюсное деление равно τ = 72/6 = 12, а укорочение шага обмотки β = 10/12 = 5/6 = 0,833.

Обмоточные коэффициенты равны:

кр1 =   = 0,958;  ку1 = sin(0,833. π/2) = 0,966,

кр5 =   = 0,205;  ку5 = sin(5.0,833. π/2) = -0,231,

кр7 =   = -0,157;  ку7 = sin(7. 0,833. π/2) = 0,262.

коб1 =  0,958. 0,966 = 0,925;

коб5 = 0,205.-0,231 =  -0,047;  коб7 = -0,157. 0,262 = -0,041.

П.2. Число витков обмотки статора равно

w1 = (31.72)/(6.3) = 124.

Длина проводников параллельной ветви фазы обмотки статора равна

lw = 124.0,855 = 106,02 м.

Активное сопротивление обмотки статора равно

r1 = 106,02/(41,5.3.3,078) = 0,276 Ом.

Электрические потери в обмотке статора равны:

Pэл1н = 3.48,52.0,276 = 1947 Вт.

Расчет магнитных потерь начинаем с расчета магнитной цепи статора. Магнитный поток на полюс равен

Ф =  = 0,0145 Вб,

где ke = 0,97.

Индукция в воздушном зазоре (Тл) равна

Bδ = (3.0,0145)/(0,317.0,18) = 0,762 Тл.

Индукция в зубцах статора равна

Bz1 =  = 1,72 Тл,

где зубцовое деление статора t1 = π.317/72 = 13,83 мм.

Индукция в ярме статора (Тл) равна

Ba =  = 1,32 Тл,

где высота ярма статора ha = [½(0,437 - 0,317) - 0,0286] = 0,0314 м.

Массы зубцов и ярма равны

mz1 = 7800.72.0,00632.0,0286.0,18.0,97 = 17,7 кг,

ma = 7800π(0,437 – 0,0314)0,0314.0,18.0,97 = 61,3 кг.

Магнитные потери равны

Pм.н = Pa + Pz1 = 1,75 (1,6.1,322 .61,3 + 1,8.1,722 . 17,7) = 464 Вт.

Суммарные потери ΣР (Вт) в номинальном режиме равны

ΣРн = 45000 (1 ― 0,915) = 3825 Вт.

Доли электрических и магнитных потерь в суммарных потерях двигателя равны

Рэл1н* = (1947/3825) 100 = 50,9%, Рм.н* = (464/3825) 100 = 12,1%.

П.3. Активная мощность, потребляемая двигателем из сети в номинальном режиме, равна

Р1н = 55000/0,915 = 60109 Вт.

Электромагнитная мощность двигателя равна

Рэм.н = 60109 ― 464 ― 1947 = 57698 Вт.

Номинальный электромагнитный момент равен

Мэм.н = 57698/104,7 = 551 Н.м,

где ω1 = 2π.50/3 = 104,7 рад/с.

П.4. Напомним, что гармонические с номером ν = 6k + 1 (ν = 1, 7, 13) вращаются по направлению поля первой гармонической, а гармонические  с номером ν = 6k ―1 (ν = 5, 11) ― против поля первой гармонической.

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беспалов В.Я., Котеленец Н.Ф. Электрические машины. Учеб. пособие для студентов ВУЗов. –М.: Издательский центр «Академия», 2006.

2. Иванов-Смоленский А.В.  Электрические машины: Учебник для студентов ВУЗов. -М.: Изд-во МЭИ, 2004.

3. Токарев  Б.Ф.  Электрические машины:  Учеб. пособие для студентов вузов. -М.: Энергоатомиздат, 1990.

Приложение 1

Титульный лист контрольной работы

Московский институт

энергобезопасности и энергосбережения

Кафедра Электротехники и Электроники

Контрольная работа

по дисциплине

«Электромеханика»

Тема: «Асинхронные двигатели »

Выполнил студент . . . . . . . .    Группа ЭЗ-

Проверил преподаватель  _____________

(подпись)

_______________________                                                                                                                                                                                                                                                               (дата)

_______________________

(оценка)

Москва 2007